Извещатель охранный объемный оптико – электронный

ИО 409-10 "Астра-5" исполнение А

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01018

Руководство по эксплуатации НГКБ.425152.011 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико – электронного ИО 409-10 "Астра-5"

исполнение А (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

##### Назначение

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о проникновении путем размыкания выходных контактов сигнального реле.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона.

  - Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

  - В извещателе предусмотрен выбор режима работы: одноимпульсного, обеспечивающего более высокую чувствительность извещателя или двухимпульсного, обеспечивающего повышенную помехозащищенность извещателя.

  - Конструкция извещателя обеспечивает возможность его крепления на стене и в углу помещения. Рекомендуемая высота установки – 2,5 м.

  - Конструкция извещателя обеспечивает наличие антисаботажной зоны на расстоянии до 1 м от извещателя.

  - В извещателе имеется световой индикатор красного цвета для контроля работоспособности.

  - В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле, выходная цепь которого, включаемая в шлейф сигнализации, обладает конечным сопротивлением

от 6 до 8 Ом.

  - Извещатель выдает два вида извещений:

- "Норма" - замыканием контактов реле, дублируемое выключением светового индикатора;

- "Тревога" - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора. Имеется возможность отключения светового индикатора.

##### Технические характеристики

Дальность действия извещателя, м………………………………………….…………..12

Размеры зоны обнаружения

при угле обзора в горизонтальной плоскости 90о, м………………………………12×12

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с…………….………от 0,3 до 3

Допустимый ток через контакты реле, А, не более…………………………….…….0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более………….………………….100

Напряжение питания, В…………………………………………….………….от 7,5 до 15

Потребляемый ток, мА, не более:

в дежурном режиме…………………..…………………………………………….………8

в режиме "Тревога"……………………………………………………………………….12

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализаии,

в дежурном состоянии, Ом……………………………………………………….от 6 до 8

Габаритные размеры, мм………………………………………………………...75×58×48

Масса извещателя, кг…………………………………………………….…….……..0,085

Условия эксплуатации:

- температура, °С………………………………………………….от минус 30 до плюс 50

- относительная влажность воздуха………...до 95% при +35°С без конденсации влаги

##### Комплектность

3.1 Комплектность поставки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425152.011 | Извещатель охранный объемный оптико - электронный ИО 409-10 "Астра-5" исполнение А | 1 |
| НГКБ.425152.011РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |

##### Устройство и работа

4.1 Конструкция извещателя

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внутри блока находится печатная плата с расположенными на ней с двух сторон радиоэлементами. Радиоэлементы закрыты экранами: с одной стороны металлическим, припаянным к плате, с другой – пластмассовым съемным экраном, надетым на пироэлектрический приемник. В пластмассовый экран вмонтирован (приклеен) отражатель, создающий антисаботажную зону. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.2 Описание работы извещателя

4.2.1 Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с выбранным алгоритмом работы (одно или двухимпульсный режим) формирует извещение "Тревога".

В двухимпульсном режиме извещение "Тревога" формируется только при наличии двух импульсов разной полярности, превышающих пороговое значение.

4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на

рисунке 2.

##### Маркировка

5.1 Маркировка извещателя соответствует требованиям ГОСТ Р 50775-95.

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение извещателя;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- месяц и год изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

5.2 Маркировка клемм подключения внешних электрических цепей произведена в соответствии со схемой электрической принципиальной извещателя и соответствует требованиям ГОСТ Р 50775-95.

5.3 Маркировка потребительской тары содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение извещателя;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

5.4 На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх", а также основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

Рисунок 1

Рисунок 2

##### Упаковка

6.1 Способ упаковывания извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют комплекту конструкторской документации, ГОСТ 23170-78.

6.2 Извещатель упакован в потребительскую тару - картонную коробку, вместе с руководством по эксплуатации.

6.3 Джампер (перемычка) ЧУВ при упаковывании снят (установлен на один штырь вилки), джампер ИНД установлен в положение ВКЛ.

6.4 Сорок восемь упакованных в потребительскую тару извещателей (комплектов) уложены в транспортную тару – ящик № 3 по ГОСТ 13512-91.

6.5 Транспортная тара внутри выстлана бумагой битумированной ГОСТ 515-77 или пленкой полиэтиленовой ГОСТ 10354-82. Свободное пространство в транспортной таре заполнено амортизационным материалом, не допускающим перемещения потребительской тары.

6.6 Внутрь транспортной тары, на верхний слой амортизационного материала помещен упаковочный лист, содержащий следующие данные:

- наименование и обозначение извещателя;

- количество комплектов извещателей;

- дату упаковывания;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание.

6.7 Пломбирование транспортной тары выполнено пломбой типа 7

по ГОСТ 18677-73.

6.8 Масса брутто - не более 10 кг.

##### Указания мер безопасности

7.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2 Электрическая прочность изоляции цепей между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83 и с действующим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности).

7.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет:

- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83;

- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий;

- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

7.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

##### Порядок установки

8.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя в местах, где присутствуют объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на стену;

- в сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции;

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

8.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

8.3. Извещатель без кронштейна следует устанавливать в нижеприведенной последовательности:

а) снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз основания и повернув лезвие до выхода защелки крышки из паза основания;

б) снять плату с основания (отогнув зацеп в основании);

в) выдавить отверткой в основании извещателя заглушки монтажных отверстий, необходимых для выбранного варианта установки (на стене или в углу);

г) сделать разметку на несущей поверхности на необходимой высоте (см. п. 1.8 и рисунок 2) и подвести провода от источника питания и шлейфа сигнализации;

д) провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя;

е) шурупами закрепить основание извещателя на несущей поверхности.

ВНИМАНИЕ: ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВВОДА ПРОВОДОВ ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ ВНИЗУ;

ж) установить печатную плату на место;

з) закрепить подведенные провода в клеммах извещателя в соответствии с рисунком 3;

и) закрыть отверстие для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

Рисунок 3

к) установить на место крышку извещателя.

##### Подготовка к работе

9.1 Снять крышку, выполнив действия по п. 8.3 а).

9.2 Установить перемычку ИНД на плате в положение ВКЛ.

9.3 Установить режим работы извещателя в зависимости от выбранной тактики охраны: одноимпульсный, установив перемычку ЧУВ или двухимпульсный, сняв перемычку ЧУВ.

Примечание - Одноимпульсный режим работы обеспечивает более высокую чувствительность извещателя. Двухимпульсный режим работы обеспечивает повышенную помехозащищенность извещателя.

9.4 Установить на место крышку извещателя.

9.5 Подать питание на извещатель и в течение 1 минуты дать ему выйти на дежурный режим.

9.6 Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростью

0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения длительностью не менее 2 с по включению светового индикатора при каждом перемещении.

9.7 Отключить световой индикатор (при необходимости выдачи тревожного извещения без сопровождения включением светового индикатора), для чего:

- снять крышку, выполнив действия по п. 8.3 а);

- установить перемычку ИНД в положение ВЫКЛ;

- установить на место крышку извещателя.

##### Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание извещателя следует проводить по планово-предупредительной системе, которая предусматривает проведение регламентных работ, приведенных в таблице 10.1.

10.2 Работу по регламенту № 1 проводят по нижеприведенной методике.

10.2.1 Осмотр извещателя и электропроводки проводят путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, качества проводки. При осмотре следует произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

10.2.2 При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, необходимо устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

10.2.3 При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", следует устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя по методике раздела 9.

10.2.4 Проверку крепления извещателя следует проводить при выключенном извещателе путем попытки его поворота вокруг своей оси в любом направлении. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

10.2.5 Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

10.3 Работу по регламенту № 2 проводят по нижеприведенной методике.

10.3.1 Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, следует проводить путем легкого подергивания каждого провода с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

10.3.2 Проверку работоспособности извещателя проводят по методике раздела 9.

10.3.3 Контроль помеховой обстановки следует проводить проверкой выполнения требований по пп. 8.1, 8.2.

Таблица 10.1

| Вид технич. обслуживания | Вид работы | Наименование работ |  | Объем работ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентное | Регламент № 1 (методика по п. 10.2) | 1 | Внешний осмотр | 1 | Осмотр и чистка извещателя от загрязнения | Один раз в месяц |
|  |  |  |  | 2 | Проверка крепления извещателя |  |
|  |  | 2 | Проверка функционирования | 1 | Проверка работоспособности извещателя |  |
| Неплановое | Регламент № 2 (методика по п. 10.3) | 1 | Проверка технического состояния | 1 | Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю | При поступлении с объекта двух и более ложных извещений "Тревога" в течение 30 дней |
|  |  |  |  | 2 3 | Проверка работоспособности извещателя Контроль помеховой обстановки |  |

##### Транспортирование и хранение

11.1 Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться на любые расстояния любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

11.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

11.3 Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

11.4 Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 должен быть не более одного года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

##### Свидетельство о приемке

12.1 Извещатель охранный объемный оптико - электронный

ИО 409-10 “Астра-5” исполнение А		№

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425152.011 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись			расшифровка подписи

год, месяц, число

##### Свидетельство об упаковывании

13.1 Извещатель охранный объемный оптико - электронный

ИО 409-10 “Астра-5” исполнение А		№

заводской номер

Упакован 			ЗАО НТЦ ТЕКО

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| _______________ должность | ______________ личная подпись | _________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ год, месяц, число |  |

##### Гарантии изготовителя

  - Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425152.011 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

14.3 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

14.4 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–98

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru