Извещатель охранный объемный совмещенный

ИО415-2 "Астра-621"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00933

# Основные сведения об изделии

  - Извещатель предназначен для обнаружения:

- проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения «Тревога-ИК»;

- обнаружения разрушения стекол марок: обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3 по РД 78.148-94, М4М8 по ГОСТ 111-90 толщиной от 2,5 до 8 мм; армированного по ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6 мм; узорчатого по ГОСТ 5533-86 толщиной от 4 до 7 мм; безопасного многослойного строительного толщиной от 6 до 8 мм по ТУ 21-00287177-09-95; закаленного плоского толщиной от 4 до 6 мм по ТУ 5923-001-39790165-98, площадью не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3м) остекленных строительных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений, с формированием извещения «Тревога-Звук»;

Извещатель совмещает два различных принципа работы: оптико-электронный пассивный (далее ИК канал) и поверхностный звуковой (далее акустический канал).

  - Конструкция извещателя позволяет устанавливать его на стене и в углу помещения. Рекомендуемая высота установки 2,3  2,5 м.

  - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

  - По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение извещателя обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

  - В извещателе имеется световой индикатор красного цвета (далее индикатор) для контроля работоспособности и индикации в различных режимах работы.

  - Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27003-90.

  - Извещатель формирует 8 видов извещений:

- «Выход извещателя на рабочий режим» - размыканием контактов реле инфракрасного и звукового каналов (далее «Реле-ИК», «Реле-Звук») в течение длительности режима, зажиганием  индикатора с частотой 1 Гц и скважностью 2;

- «Норма – ИК» - формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного «Реле-ИК» и выключенным состоянием индикатора при отсутствии в зоне обнаружения движения человека;

- «Тревога – ИК» - формируется извещателем разомкнутыми контактами исполнительного «Реле-ИК» и включенным состоянием индикатора на время 4 с при обнаружении движения человека в охраняемой зоне;

- «Норма – Звук» - формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного «Реле-Звук» и выключенным состоянием индикатора при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло;

- «Тревога – Звук» - формируется извещателем разомкнутыми контактами исполнительного «Реле-Звук» при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло и включенным состоянием индикатора на время 8 с;

- «Высокочастотная помеха в акустическом канале» - формируется извещателем двумя последовательными включениями индикатора на время 0,25 с при возникновении высокочастотной акустической помехи;

- «Низкочастотная помеха в акустическом канале» - формируется извещателем одним включением индикатора на время 0,5 с при возникновении низкочастотной акустической помехи;

- «Напряжение питания ниже допустимого» - размыканием контактов «Реле-ИК», «Реле-Звук» до восстановления напряжения питания и выхода извещателя на режим.

  - В извещателе предусмотрена возможность отключения индикатора с помощью перемычки ИНД.

  - В извещателе реализована функция контроля напряжения питания. При снижении напряжения до 9,30,2В, извещатель выдает извещение «напряжение питания ниже допустимого».

  - В извещателе предусмотрена возможность изменения чувствительности акустического канала с помощью перемычки ЧУВ.

  - В извещателе предусмотрена возможность включения режима «память тревоги» с помощью перемычки ПАМ.

  - Режимы работы извещателя.

Регулировка чувствительности акустического канала позволяет адаптировать извещатель к конкретным условиям применения.

Нормальная чувствительность обеспечивает более низкую вероятность ложных тревог. Устанавливается, если в помещении мало звукопоглощающих предметов (мебель, покрытия и т.д.) и при положительном тестировании с помощью имитатора разбивания стекла Астра-961 или металлическим шариком по методике описанной в паспорте.

Режим «Тестирование акустического канала» позволяет на 8…10 мин отключить ИК канал (при этом контакты «Реле-ИК» разомкнуты) и произвести тестирование чувствительности акустического канала. По истечении 8-10 мин извещатель автоматически перейдет в дежурный режим.

Режим «Память тревоги» позволяет фиксировать факт появления извещения «Тревога-ИК» или «Тревога-звук» в период охраны путем фиксации индикатора во включенном состоянии. Контакты реле работают в обычном режиме. Выключение режима и сброс индикации происходит при выключении питания, либо при снятии перемычки ПАМ.

  - В извещателе предусмотрено 4 перемычки, задающие режимы работы извещателя. Функции перемычек указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Режим работы | Перемычка | Установлена | Снята |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность акустического канала | ЧУВ | Высокая | Нормальная |
| Включение/отключение светодиодной индикации | ИНД | Включена | Выключена |
| Включение тестового режима акустического канала | ТЕСТ | Включается на 8…10 мин, если перемычка устанавливается или снимается после включения питания в течение выхода извещателя на режим |  |
| Включение/отключение режима «Память тревоги» | ПАМ | Включен | Выключен |

# Технические характеристики

  - Оптико-электронный канал:

    - Максимальная дальность действия, м:	12

    - Угол обзора в горизонтальной плоскости, 0 не менее	90

    - Зона обнаружения, м	12×12

    - Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	0,3 ÷ 3

  - Акустический канал:

    - Максимальная дальность действия, м	6

    - Угол обзора в пространстве, 0, не менее	120

    - Типы и размеры стекол указаны в п.1.1

  - Рекомендуемая высота установки, м	2,3  2,5

  - Допустимый ток через контакты реле, А	0,1

  - Допустимое напряжение на контактах реле, В	100

  - Напряжение питания, В	9,5 ÷ 15

  - Потребляемый ток, мА, не более	25

  - Рабочая температура, °С	от минус 10 до плюс 50

  - Габаритные размеры, мм	110 ×60 × 43

  - Масса извещателя, кг не более	0,1

# Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425159.001 | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО 415-2 "АСТРА-621" | 1 |
| НГКБ.425159.001 ПС | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО 415-2 "АСТРА-621". Паспорт | 1 |

# Конструкция и принцип работы

  - Конструктивно извещатель выполнен в виде одного блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к электронной плате с колодками внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте (см. рисунок 1). К крышке извещателя крепится кожух-фиксатор, прижимающий и фиксирующий линзу, изолирующий пространство между пироприемником и линзой от попадания насекомых и пыли.

  - Принцип действия ИК канала основан на регистрации двухплощадочным пироэлектрическим детектором перемещающегося теплового излучения относительно установившегося теплового фона. Сигналы с детектора усиливаются и подаются на пороговую схему, а затем в микроконтроллер, где происходит дальнейшая логическая обработка.

  - Чувствительный элемент звукового поверхностного канала извещателя представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным усилителем. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические сигналы, которые фильтруются, усиливаются и поступают в микроконтроллер. Микроконтроллер производит обработку полученного сигнала и в соответствии с алгоритмом работы принимает решение о наличии разрушения стеклянного листа или низкочастотных и высокочастотных помех и формирует соответствующие извещения.

Структура объемной зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура зоны обнаружения ИК канала

Рисунок 1. Конструкция извещателя

# Порядок установки

5.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя там, где его объемная зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей;

- не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых шумов;

- в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех;

- при установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости    (в секторе 120 о от микрофона);

- расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м.

5.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в объемной зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.5.3 Извещатель устанавливать в следующей последовательности:

а) сделать разметку в соответствии с рисунком 3;

б) снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце корпуса;

в) снять с основания плату путем отгибания зацепа в основании;

г) выдавить в основании отверткой необходимые для выбранного варианта установки (на стене или в углу) заглушки крепежных отверстий;

д) выдавить в основании заглушку одного из двух отверстий для ввода проводов к клеммам извещателя;

е) провести провода от источника питания, шлейфов сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя;

ж) закрепить основание извещателя шурупами на стене или в углу в соответствии со сделанной разметкой по п. 5.3.а);

и) закрепить подведенные к извещателю провода в клеммах в соответствии с рисунком 4;

к) установить на место крышку извещателя.

5.3 Возможные варианты установки извещателя показаны на рисунке 5.

Рисунок4

Подготовка к работе

  - Ознакомьтесь с режимами работы извещателя согласно п.1.12 и таблице 1.

  - Подготовку извещателя к работе проводить в следующей последовательности:

а) снять крышку извещателя;

б) установить перемычку ИНД, снять перемычку ПАМ, снять перемычку ЧУВ (нормальная чувствительность акустического канала);

в) включить питание извещателя;

г) произвести с перемычкой «ТЕСТ» действие: снять-установить или установить-снять или просто замкнуть штырьки для перемычки «ТЕСТ» отверткой на время 1…2 с., после этого извещение «выход извещателя на режим» прекращается – что свидетельствует о переходе извещателя в режим «тестирование акустического канала» на время 8…10 мин. В этом режиме ИК канал не анализируется, контакты реле-ИК разомкнуты;

д) установить на место крышку извещателя;

е) нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар. Для этого испытательный стальной шар диаметром (21,50,5) мм, массой (408) г, подвешенный на нити длиной (0,350,01) м, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 3070 (см. таблицу 3) и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель;

Таблица 3

| Толщина стекла, мм | 3, и менее | 34 | 45 | 56 | 67 | Более 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для обычного и узорчатого стекла, градусов | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Угол отклонения шара для остальных стекол, градусов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

- если на извещателе при нанесении тестового удара происходит выдача извещения "Высокочастотная помеха" или "Тревога-Звук", его следует считать настроенным;

- если на извещателе при тестовых ударах по стеклу не происходит выдача извещения "Высокочастотная помеха" или "Тревога-Звук", следует увеличить его чувствительность путем установки перемычки ЧУВ и повторить действия  по п.6.2.е;

- если на извещателе при тестовых ударах по стеклу не происходит выдача извещения "Высокочастотная помеха" или "Тревога-Звук", следует изменить место установки извещателя.

- Примечание - Тестирование акустического канала можно произвести  с помощью имитатора Астра-961 согласно его паспорту;

ж) выключить и включить снова питание извещателя. Дождаться выхода извещателя на режим;

з) произвести тест-проход в охраняемой объемной зоне в поперечном направлении обнаруживая чувствительные зоны по выдаче извещения «Тревога-ИК». При включении светодиода необходимо остановиться на 4 сек, затем продолжить движение;

и) после успешного проведения тест прохода снять крышку извещателя и установить или снять перемычки ИНД, ПАМ исходя из тактики охраны;

к) закрыть крышку извещателя.

# Свидетельство о приемке

- Свидетельство об упаковывании

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425159.001 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более гарантийного срока хранения.

  - Извещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, заменяются на исправные предприятием-изготовителем.

# Сведения о рекламациях

  - При отказе в работе или неисправности извещателя в период гарантийного срока потребителем составляется акт о необходимости замены извещателя предприятием изготовителем.

  - Претензии без паспорта на извещатель предприятие-изготовитель не принимает.

Рисунок 5. Возможные варианты установки

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–98

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru