### МОДУЛЬ ВЫНОСНЫХ ИНДИКАТОРОВ "АСТРА-861"

Руководство по эксплуатации НГКБ.467851.003 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.Н00152

### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля выносных индикаторов «Астра-861» (в дальнейшем МВИ).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации МВИ допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

МВИ – модуль выносных индикаторов;

ИИ – источник извещений;

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

РПУ – радиоприемное устройство;

РПД – радиопередающее устройство;

РПДИ – радиоканальный извещатель;

УБОПС – устройство беспроводной охранно-пожарной сигнализации;

УУ – управляющее устройство;

ШС – шлейф сигнализации.

##### Назначение

- 1.1 МВИ предназначен для выдачи извещений на девять светодиодных индикаторов и звуковой сигнализатор по командам от управляющих устройств (УУ) через приборную линию расширения со скоростью 1200 бит/с или 4800 бит/с.

- 1.2 Типы УУ:

- Ретранслятор периферийный «РПУ Астра-РИ-М»;

- Радиоприемное устройство «РПУ Астра-РИ»;

- ППКОП «Астра-812»;

- ППКОП «Астра-712/х»;

- Модули расширения ШС «Астра-83х».

Примечание – МВИ автоматически определяет тип подключенного УУ.

- 1.3 К МВИ может быть подключено только одно УУ. К одному УУ может быть подключено до шести МВИ.

- 1.4 Тактика работы МВИ такова, что светодиодные индикаторы (далее индикаторы) должны отрабатывать все извещения от тех источников извещений (ИИ), которые имеет привязку к номеру МВИ (см. п. 7).

- 1.5 МВИ отрабатывает извещения ИИ пока не произойдет восстановление ИИ.

Примечание – Для "РПУ Астра-РИ-М" в режиме "Память тревоги", после восстановления ИИ, МВИ продолжает отрабатывать извещения, пока не произойдет снятие режима "Память тревоги".

- 1.6 Типы ИИ:

- радиоканальный извещатель (РПДИ) УБОПС "Астра-РИ-М" (через «РПУ Астра-РИ-М»);

- радиопередающее устройство "РПД Астра-РИ" (через «РПУ Астра-РИ»);

- ШС модуля расширения шлейфов "Астра-83х", "Астра-712/х", подключенного к "РПД Астра-РИ" (через «РПУ Астра-РИ»);

- ШС модуля расширения шлейфов "Астра-83х", "Астра-712/х";

- раздел ППКОП "Астра-812".

- 1.7 Максимальное количество ИИ - 48.

- 1.8 Информативность МВИ (типы извещений и реакция МВИ) на индикаторы 1-8 приведена в таблице 1.1.

- 1.9 Информативность МВИ (типы извещений и реакция МВИ) на индикатор ПИТ приведена в таблице 1.2.

- 1.10 Назначение перемычек приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.1. Извещения на индикаторы 1-8.

| Приоритет | Тип извещения | Светодиоды 1-8, звуковой сигнализатор |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Тест» | После включения питания на 1 с включаются звуковой сигнализатор1) и индикаторы 1, 3, 5, 7, затем индикаторы 2, 4, 6, 8 |
| 2 | «Неисправность приборной линии расширения» | При отсутствии связи в течение 20 с между УУ и МВИ последовательно включаются индикаторы 1-8 с частотой 1 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1) |
| 3 | «Тревога», «Пожар» | Включение индикатора с частотой 1 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1), 2) при нахождении ИИ в состоянии «Нарушение», «Пожар» |
| 4 | «Вскрытие»3) | Включение индикатора с частотой 2 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1) при вскрытии ИИ, неисправности ИИ пожарного типа, отсутствии связи с радиоканальным ИИ более 10 мин, питании ИИ ниже нормы (короткие включения 1 раз в 1 с) |
| 5 | «Неисправность»3) |  |
| 6 | «Нет связи»3) |  |
| 7 | «Питание неисправность» |  |
| 8 | «Охрана» (взят-норма)4) | Включенное состояние индикатора при нахождении ИИ в состоянии «Норма», если данный ИИ в состоянии «Взят» |
| 10 | «Снят»3), 5) | Выключенное состояние индикатора при нахождении ИИ охранного типа в состоянии «Снят» с охраны |
| 11 | «Нет регистрации» | Выключенное состояние индикатора при отсутствии ИИ данного номера |
| 12 | «Успешная регистрация» (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М")3) | После регистрации включение индикатора с частотой 1 Гц, скважностью 2 не более 5с если ИИ в РПУ зарегистрирован |
| ____________________________ 1) Звуковой сигнализатор отключается при снятии перемычки ХS2. 2) При УУ РПУ РИМ звуковой сигнализатор отрабатывает «Нарушение», «Пожар», только при включенном режиме «Память тревоги». 3) Для каждого типа УУ поддерживается необходимый только для него перечень извещений. 4) После восстановления ИИ включается звуковой сигнализатор (не более 2с). 5) РПДИ, зарегистрированные в «РПУ Астра-РИ-М», и ИИ пожарного типа, контролируются круглосуточно, поэтому они всегда «Взяты». При снятии, взятии других ИИ включается звуковой сигнализатор (не более 1с). |  |  |

Таблица 1.2. Извещения на индикатор ПИТ.

| Тип извещения |  | Светодиод ПИТ, звуковой сигнализатор |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Вскрытие» УУ | Включение индикатора с частотой 2 Гц, скважностью 2 и включен звуковой сигнализатор (в течение 10 с)1) при вскрытии УУ, при питании УУ ниже нормы (короткие включения 1 раз в 1 с), при заблокировании радиоканала (длительная помеха на рабочей радиочастоте) |
| 2 | «Неисправность питания» УУ |  |
| 3 | «Блокирование эфира» (для "РПУ Астра-РИ" и "РПУ Астра-РИ-М")2) |  |
| 4 | «Включение режима Память тревоги» (для "РПУ Астра-РИ-М")2) | Однократное включение индикаторов и звукового оповещателя1) (на 1с) |
| 5 | «Выключение режима Память тревоги» (для "РПУ Астра-РИ-М")2) | Двойное включение индикатора и звукового оповещателя1) (по 1 с) |
| 6 | "Норма" 3) | Индикатор включен постоянно при отсутствии неисправностей и нарушений УУ |
| ___________________________________ 1) Звуковой сигнализатор отключается при снятии перемычки ХS2. 2) Для каждого типа УУ поддерживается необходимый только для него перечень извещений. 3) После восстановления ИИ включается звуковой сигнализатор (не более 2с). |  |  |

Таблица 1.3. Назначение перемычек.

| Обозначение перемычки | Положение перемычки | Назначение перемычки |
| --- | --- | --- |
| ХР1 | Установлена Снята | Скорость обмена информацией по линии расширения 4800 бит/с Скорость обмена информацией по линии расширения 1200 бит/с |
| ХР2 | Установлена Снята | Звуковой сигнализатор включен Звуковой сигнализатор отключен |
| ХР3 | Установлена Снята | Режим конфигурирования Рабочим режим |
| Примечание - Перемычка снята, означает - надета на один штырь вилки, перемычка установлена - надета на оба штыря вилки. |  |  |

1.11 МВИ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.12 МВИ относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

##### Технические характеристики

Напряжение питания, В	от 10,0 до 15,0

Ток потребления, без звукового сигнализатора, мА, не более	25

Ток потребления, c звуковым сигнализатором, мА, не более	50

Напряжение в приборной линии расширения, В	от 10,0 до 12,0

Время технической готовности МВИ, с, не более	3

Максимальная протяженность приборной линии расширения

при сопротивлении линии не более 50 Ом, емкости не более 0,033 мкФ, м 	100

Количество индикаторов	9

Габаритные размеры МВИ, мм, не более	113×93×37

Масса МВИ, кг, не более	0,2

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, ºС	 от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %.	до 98 при +35 0С без конденсации влаги

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки МВИ соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.467851.003 | Модуль выносных индикаторов "Астра-861" | 1 шт. |
| НГКБ.467851.003 РЭ | Модуль выносных индикаторов "Астра-861". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

4	Требования безопасности

4.1 	Меры безопасности при подготовке МВИ к использованию:

- при эксплуатации МВИ следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания МВИ;

- электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок;

- монтаж и техническое обслуживание МВИ должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

4.2	МВИ по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 Конструктивное исполнение МВИ обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5	Устройство и работа

5.1	Конструкция

5.1.1 Конструктивно МВИ выполнен в виде блока, состоящего из основания и крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата модуля с радиоэлементами. В основании блока имеются отверстия, с помощью которых МВИ крепится к стене в рабочем положении.

5.1.2 Внешний вид МВИ приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

5.2	МВИ состоит из следующих функциональных узлов:

- процессора;

- узла индикации;

- узла встроенного звукового сигнализатора;

- формирователя сигналов приборной линии расширения.

Процессор обеспечивает:

- вывод состояния ИИ на индикаторы и звуковой сигнализатор;

- обмен информацией с УУ, через формирователь линии расширения.

Узел индикации управляет индикаторами.

Встроенный звуковой сигнализатор  представляет генератор звука с согласующим усилителем мощности.

Схема линии приборного расширения обеспечивает электрическое согласование сигналов между процессором и УУ.

6	Порядок установки

6.1	МВИ устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

6.2	Монтаж МВИ производить в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

6.3	Установку МВИ следует проводить в следующей последовательности:

- определить место установки МВИ;

- снять крышку, вынуть печатную плату модуля сопряжения, получить доступ к монтажным отверстиям;

- сделать разметку под крепежные отверстия диаметром 8 мм в соответствии с рисунком 2;

- закрепить основание МВИ, установить печатную плату модуля сопряжения на место;

- осуществить электрический монтаж к выходным клеммам МВИ  в соответствии с рисунком 3;

- провести провода через отверстие для ввода проводов;

- установить на место крышку.

Рисунок 3

7 Изменение номера МВИ

  - Количество МВИ на одно УУ можно увеличить до шести штук (на 48 ИИ), при этом каждый следующий МВИ будет отрабатывать следующую «восьмерку» ИИ:

- первый МВИ отрабатывает с 1 по 8 ИИ;

- второй МВИ отрабатывает с 9 по 16 ИИ;

- третий МВИ отрабатывает с 17 по 24 ИИ;

- четвертый МВИ отрабатывает с 25 по 32 ИИ;

- пятый МВИ отрабатывает с 33 по 40 ИИ;

- шестой МВИ отрабатывает с 41 по 48 ИИ.

  - МВИ присвоен, по установке завода-изготовителя, первый номер привязки индикатора к ИИ, т.е. индикаторы 1-8 будут выдавать извещения по ИИ с соответствующими номерами 1-8.

Например:

РПДИ 1 – индикатор 1, РПДИ 2 – индикатор 2, …, РПДИ 8 – индикатор 8;

ШС1 – индикатор 1, ШС 2 – индикатор 2, …, ШС8 – индикатор 8;

раздел 1 – индикатор 1, раздел 2 – индикатор 2, …, раздел 8 – индикатор 8;

РПД 1 – индикатор 1, …,РПД 8 – индикатор 8;

ШС 1 расширителя через РПД Астра-РИ– индикатор 1, …, ШС 8 расширителя – индикатор 8.

Примечание –  Номер извещателя и РПД присваивается при их регистрации в РПУ (последовательно).

  - Изменение номера МВИ (номера привязки МВИ) осуществляется последовательно от 1-го ко 2-му, от 2-го к 3-му … от  6-го к 1-му с помощью перемычки ХР3 следующим образом:

- выключить питание МВИ;

- установить перемычку ХР3 на МВИ;

- включить питание МВИ, после режима «Тест» - включится индикатор, соответствующий действующему номеру МВИ (индикатор 1, при заводских установках), индикатор ПИТ включен;

- снять перемычку ХР3 на время не менее 2 с и поставить вновь (разомкнуть – замкнуть), при этом индикатор выключится, а следующий (согласно номерам 1 – 6) индикатор включится, что сигнализирует об осуществлении привязки к следующей группе ИИ;

- повторить предыдущий пункт, если нужный номер МВИ не установлен;

- выключить питание МВИ снять перемычку ХР3 – далее МВИ готов к эксплуатации.

8 Техническое обслуживание МВИ

8.1 Техническое обслуживание МВИ производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния МВИ;

б) проверку работоспособности согласно разделу 9 настоящего руководства;

в) проверку надежности крепления МВИ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

9 Проверка работоспособности МВИ

9.1 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности МВИ с целью выявления дефектов и оценки их технического состояния. Несоответствие МВИ требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

9.2 Проверка технического состояния МВИ организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы МВИ и настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже третьего разряда электромонтеров ОПС.

9.3 Проверка проводится при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха - (25 + 10) оС;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7) кПа.

9.4 Проверка проводится по схеме общей проверки МВИ в соответствии с рисунком 4, при первом номере МВИ (см. п. 7) и установленной перемычки ХS2, положение ХР1 определяется скоростью обмена информацией по линии расширения.

Общее время проверки технического состояния одного МВИ - не более 10 мин.

Примечания

1 Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании МВИ.

2 Все проверки проводить с учетом времени технической готовности МВИ.

Рисунок 4

9.5 Проверку МВИ проводить в следующей последовательности:

а) проверить состояние упаковки и распаковать МВИ;

б) проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации НГКБ. 467851.003 РЭ;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса МВИ;

г) проверить крепление клеммных колодок;

д) проверить соответствие даты выпуска, нанесенной на основание МВИ, с указанной в руководстве по эксплуатации.

9.6 Проверка общего функционирования МВИ:

а)	подключить МВИ к источнику напряжения;

б)	включить питание источника напряжения, при этом индикаторы 1-8 выключены, индикатор ПИТ включен. По истечению не более 20 с после включения питания МВИ переходит в режим индикации "Неисправность приборной линии расширения";

в)	выключить питание источника напряжения;

г)	подключить МВИ к УУ с 8 ИИ через линию приборного расширения;

д)	включить питание источника напряжения, при этом индикатор ПИТ включен, а индикация индикаторов 1-8 зависит от состояния 1-8 ИИ соответственно;

е)	поочередно проверить работоспособность восьми индикаторов в следующей последовательности:

-	взять на охрану ИИ, кроме ИИ круглосуточного типа (всегда "Взяты"), а затем произвести нарушение ИИ;

-	индикатор, соответствующий данному ИИ, будет индицировать «Тревога».

9.7 Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

##### 10 Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МВИ требованиям технических условий НГКБ.425513.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- 10.2 Гарантийный срок хранения -  2 года 6 месяцев со дня изготовления.

- 10.3 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

- 10.4 МВИ, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа обнаружено несоответствие требованиям НГКБ.425513.001 ТУ, должны безвозмездно заменяться или ремонтироваться предприятием-изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz