Извещатель охранный объемный совмещенный ИО 415-1 "Астра - 8"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В00974

Руководство по эксплуатации НГКБ.425159.003 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя охранного объемного совмещенного ИО 415-1 "Астра - 8" (в дальнейшем - извещатель).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

1 Назначение

  - Извещатель предназначен для:

- обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге;

- обнаружения разрушения стекол марок: М4  М7 ГОСТ 111-2001 толщиной от

2,5 до 8,0 мм - обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3 по РД 78.148-94; армированного ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6,0 мм; узорчатого ГОСТ 5533-86 толщиной от 4,0 до 7,0 мм; безопасного многослойного строительного ТУ 21-00287177-09-95 толщиной от 6,0 до 8,0 мм; закаленного плоского

ТУ 5923-001-39790165-98 толщиной от 4,0 до 6,0 мм по, площадью не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) остекленных строительных конструкций (проемов) и элементов интерьера закрытых помещений, с последующей выдачей извещения о тревоге.

1.2 Конструкция извещателя предусматривает его установку на потолке помещения. Высота установки от 2,4 до 3,6 м.

1.3 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие ложных срабатываний при воздействии перемещающихся мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ-диапазона, неразрушающего механического удара по охраняемому стеклу, воздействии синусоидальных звуковых сигналов на рабочих частотах извещателя, создающих в месте его расположения уровень звукового давления не более 65 дБ на частоте 6000 Гц и не более 75 дБ на частоте 150 Гц.

1.5 Извещатель не является источником помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

1.6 Два канала извещателя: объемный оптико-электронный (далее – ИК - канал) и акустический (далее – АК - канал), работают полностью независимо друг от друга и имеют отдельные релейные выходы: РЕЛЕ - ИК, РЕЛЕ - СТ.

1.7 В извещателе имеется два светодиодных индикатора - красного и зеленого цвета, для контроля работоспособности и индикации в различных режимах работы.

1.8 Информативность извещателя равна 10, а именно:

- извещение "Норма - ИК" - формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле ИК - канала (далее - реле ИК) и выключенным состоянием красного индикатора при отсутствии в зоне обнаружения движения человека;

- извещение "Тревога - ИК" - формируется извещателем разомкнутыми контактами

реле ИК и включенным состоянием красного индикатора на время (4 ± 0,5) с с пятью последующими кратковременными включениями (вспышками) красного индикатора длительностью по 0,5 с и с интервалами между включениями по 2 с при обнаружении движения человека в охраняемой зоне;

- извещение "Норма - Звук" - формируется извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами реле АК - канала (далее - реле СТ) и выключенным состоянием красного индикатора при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло;

- извещение "Тревога - Звук" - формируется извещателем разомкнутыми контактами

реле СТ и включенным состоянием красного индикатора на время (4 ± 0,5) с с пятью последующими циклами двойных кратковременных включений (вспышек) красного индикатора длительностью по 0,5 с, с интервалами между включениями по 0,5 с и с интервалами между циклами по 2 с при обнаружении разрушающих воздействий на охраняемое стекло;

- извещение "Тревога – ИК + Звук" - формируется извещателем разомкнутыми контактами реле ИК, разомкнутыми контактами реле СТ и включенным состоянием красного индикатора на время (4 ± 0,5)  с с пятью последующими циклами тройных кратковременных включений (вспышек) красного индикатора длительностью по 0,5 с, с интервалами между включениями по 0,5 с и с интервалами между циклами по 2 с при перемещении человека в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/с на расстояние до 3 м и одновременных разрушающих воздействиях на охраняемое стекло;

- извещение "Вскрытие" - формируется извещателем размыканием цепи ТАМПЕР контактами микропереключателя при вскрытии корпуса независимо от включения питания извещателя;

- извещение "Высокочастотная помеха" (индикация повышенного уровня помех на высокой рабочей частоте) - осуществляется двумя включениями зеленого индикатора на время 0,25 с;

- извещение "Низкочастотная помеха" (индикация повышенного уровня помех на низкой рабочей частоте) - осуществляется включением зеленого индикатора на время 0,5 с;

- извещение "Выход извещателя на режим" - осуществляется попеременным включением красного и зеленого индикаторов с частотой 0,5 Гц, при этом контакты реле ИК и реле СТ разомкнуты;

- извещение "Напряжение питания ниже допустимого" - формируется извещателем размыканием контактов реле ИК и реле СТ при понижении напряжения питания извещателя ниже (9,3  0,2) В.

1.9 В извещателе предусмотрены сервисные возможности:

- возможность отключения индикации (обеспечение режима маскирования);

- выбор алгоритма работы в зависимости от принятой тактики охраны на объекте (включение или отключение режима "Память тревоги");

- дискретная регулировка чувствительности АК – канала на высокой частоте;

- возможность временного отключения ИК – канала (режим "Тест АК - канала").

Режим маскирования позволяет отменить сопровождение извещений включением индикаторов.

Режим "Память тревоги" позволяет фиксировать факт нарушения в охраняемой зоне в период охраны непрекращающимися (до выключения питания извещателя) после выдачи извещения о тревоге кратковременными включениями красного индикатора, при этом контакты реле работают в обычном режиме. При возникновении нового факта нарушения в индикацию добавляются новые события - красный индикатор начинает индицировать о последнем источнике происхождения извещения.

Регулировка чувствительности АК - канала позволяет адаптировать извещатель к конкретным условиям применения. Нормальная чувствительность обеспечивает более низкую вероятность выдачи ложных извещений о тревоге.

Режим "Тест АК - канала" позволяет на 8 мин отключить ИК - канал  и провести тестирование АК - канала. Возврат в рабочий режим возможен либо автоматически (по истечении 8 мин), либо сбросом питания.

Режимы работы извещателя задаются установкой четырех перемычек.

Соответствие положений перемычек и режимов работы извещателя указано в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| 2 Технические характеристики Название перемычки | Положение перемычки | Режим работы извещателя |
| --- | --- | --- |
| КР | Установлена Снята | Все извещения на красный индикатор разрешены Красный индикатор отключен (маскирование всех извещений на красный индикатор) |
| ЗЕЛ | Установлена Снята | Все извещения на зеленый индикатор разрешены Зеленый индикатор отключен (маскирование всех извещений на зеленый индикатор) |
| ПАМ | Установлена Снята Установлена или снята после включения питания в течение выхода извещателя на режим | Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" выключен Режим "Тест АК - канала" |
| ЧУВ | Установлена Снята | Чувствительность АК - канала высокая Чувствительность АК - канала нормальная |
| Примечание - Положение перемычки "Установлена" означает – перемычка надета на оба штыря вилки. Положение перемычки "Снята" означает - перемычка надета на один штырь вилки. |  |  |

2.1 Технические характеристики ИК - канала

Угол обзора зоны обнаружения…………………………………………………………….360 о

Диаметр зоны обнаружения, м:

- при высоте установки 2,4 м……………………………………………………….…………...6

- при высоте установки 3,6 м……………………………………………………….…………...9

Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с………………………….от 0,3 до 3

Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи

извещения о тревоге ИК - канала, с, не более…………………….………………………….10

Допустимый ток через контакты реле, А, не более………………………………….…….0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более………………………….……….100

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, Ом, не более…………………..8

2.2 Технические характеристики АК - канала

Максимальная рабочая дальность действия

в секторе объемного угла из центра микрофона 120 о, м………………………….…………6

Допустимый ток через контакты реле, А, не более………………………………….…….0,08

Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более………………………….……….100

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, Ом, не более…………………..8

2.3 Общие технические данные

Напряжение питания, В……………………………………………………………...от 10 до 15

Ток потребления во всех режимах, мА, не более…………………………………………….20

Время технической готовности извещателя к работе, с, не более……………………….…60

Допустимый ток через контакты микропереключателя цепи ТАМПЕР, А, не более…...0,05

Допустимое напряжение на контактах микропереключателя

цепи ТАМПЕР, В, не более …………………………………………………………………...50

Габаритные размеры извещателя, мм, не более……………………..диаметр 90, высота 31,5

Масса извещателя, кг, не более……………………………………………………………...0,12

Условия эксплуатации:

- температура, оС……………………………………………………….от минус 10 до плюс 45

- относительная влажность воздуха……….…….до 95% при + 35 оС без конденсации влаги

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.425159.003 | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО 415-1 "Астра - 8" | 1 |
| НГКБ.425159.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |

4 Устройство и работа

4.1 Конструкция

4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крышкой, закрывающей доступ к печатной плате, с расположенными на ней колодками внешних подключений, и элементам крепления извещателя на объекте. Внешний вид извещателя приведен на рисунке 1 (крышка не показана).

4.1.2 На плате установлен микропереключатель (тампер), который при снятии крышки формирует извещение "Вскрытие".

Рисунок 1 – Внешний вид извещателя

4.2 Принцип работы

4.2.1 Принцип действия ИК - канала извещателя основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника после усиления поступает в микроконтроллер. В микроконтроллере в соответствии с алгоритмом работы принимается решение на формирование извещения

"Тревога - ИК".

4.2.2 Чувствительный элемент АК - канала извещателя представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным усилителем. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические сигналы, которые усиливаются и поступают на микроконтроллер. Микроконтроллер производит обработку полученного сигнала и в соответствии с алгоритмом работы принимает решение о наличии разрушения стеклянного листа или низкочастотных и высокочастотных помех и формирует соответствующие извещения.

4.2.3 Диаграмма объемной зоны обнаружения, создаваемой извещателем, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма объемной зоны обнаружения

5 Порядок установки

5.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать следующие требования:

- место установки извещателя должно исключать попадание на него прямого солнечного излучения;

- не допускается установка извещателя непосредственно над мощным источником тепла;

- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.);

- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей;

- не допускается работа извещателя в помещении с высоким уровнем звуковых шумов (контролируется по прерывистому включению зеленого индикатора);

- в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех;

- при установке извещателя все участки охраняемого стекла должны быть в пределах его прямой видимости (в секторе 120о от микрофона);

- расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м.

5.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в объемной зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними зоны нечувствительности ("мертвые зоны"), проход человека через которые может не обнаруживаться.

5.3 Возможные варианты установки извещателя указаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Варианты установки извещателя

5.4 Извещатель следует устанавливать в нижеприведенной последовательности:

а) снять крышку извещателя, повернув её против часовой стрелки относительно корпуса;

б) сделать разметку на потолке охраняемого помещения (с учетом направления входного окна микрофона извещателя на охраняемое стекло) и подвести провода;

в) провести провода от источника питания и шлейфов сигнализации через отверстия для ввода проводов (см. рисунок 1);

г) закрепить корпус извещателя;

д) подключить извещатель к источнику питания и шлейфам сигнализации (см. рисунок 1);

е) закрыть отверстия для ввода проводов поролоном для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых;

ж) установить на место крышку извещателя, совместив выступы крышки с пазами корпуса и повернув крышку по часовой стрелке.

6. Подготовка к работе

6.1. Снять крышку извещателя, повернув её против часовой стрелки относительно основания.

6.2 Установить на извещателе: перемычки КР и ЗЕЛ (разрешение светодиодной индикации) - в положение "Установлена", перемычку ПАМ снять (индикация извещения о тревоге без запоминания).

6.3 Подать питание на извещатель и включить режим "Тест АК - канала" путем кратковременного замыкания (например плоской отверткой) штырьков ПАМ.

6.4 Произвести настройку чувствительности АК - канала извещателя следующим образом:

- установить перемычку ЧУВ в положение "Снята" (нормальная чувствительность);

- установить на место крышку извещателя, выполнив действия по п. 5.4 ж);

- нанести в наиболее удаленной части контролируемого стекла тестовый (неразрушающий) удар. Для этого стальной испытательный шар диаметром (21,5  0,5) мм, массой

(40  8) г, подвешенный на нити длиной (0,35  0,01) м, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его. Не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали на угол от 30 до 70 - в зависимости от толщины стекла (см. таблицу 6.1), без провисания нити в плоскости, перпендикулярной к плоскости стекла, и отпустить. При ударе испытатель не должен загораживать собой извещатель;

- если на извещателе при нанесении тестового удара происходит выдача извещения "Высокочастотная помеха" или "Тревога - Звук", его следует считать настроенным;

- если на извещателе при тестовых ударах по стеклу не происходит выдача извещения "Высокочастотная помеха" или "Тревога - Звук", следует увеличить его чувствительность путем установки перемычки ЧУВ в положение "Установлена" (высокая чувствительность).

Примечание – Настройку чувствительности АК - канала можно произвести с помощью имитатора разбивания стекла «Астра-961» (по паспорту НГКБ.468212.001 ПС).

Таблица 6.1

| Толщина стекла, мм | 3 и менее | 34 | 45 | 56 | 67 | 7 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол отклонения шара для стекла М4 – М7 обычного, градусов | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Угол отклонения шара для остальных стекол, градусов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

6.5 После настройки АК - канала выключить - включить питание, дать извещателю выйти на режим. Имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоростями

0,3 м/с и 3 м/с. Проконтролировать выдачу извещения о тревоге длительностью (4 ± 0,5) с по включению красного индикатора при каждом перемещении.

6.6 Установить режимы работы:

- снять крышку извещателя, выполнив действие по п. 6.1;

- установить перемычки КР, ЗЕЛ, ПАМ в нужное положение в зависимости от принятой тактики охраны на объекте (см. таблицу 1.1);

- установить на место крышку извещателя, выполнив действия по п. 5.4 ж).

7 Свидетельство о приемке

7.1 Извещатель охранный объемный совмещенный

ИО 415-1 "Астра-8"				№

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, НГКБ.425159.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись		                расшифровка подписи

год, месяц, число

8 Свидетельство об упаковывании

8.1 Извещатель охранный объемный совмещенный

ИО 415-1 "Астра-8" 				№

заводской номер

Упакован 			      ЗАО НТЦ ТЕКО

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| _______________ должность | ______________ личная подпись | ___________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ год, месяц, число |  |

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий НГКБ.425159.003 ТУ при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 3 месяца со дня изготовления.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 5 лет 3 месяцев со дня изготовления.

9.4 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется на исправный предприятием - изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108 г. Казань, ул. Гафури, 71,

тел.\факс: (8432) 78–95–58

(8432) 78–95–98

E-mail: teko@mi.ru

http://www.teko.mi.ru