ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ

ИО309-19 "ИКАР-4"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425152.008 РЭ

Содержание

1 Описание и работа извещателя	3

1.1 Назначение извещателя	3

1.2 Технические характеристики	3

1.3 Комплектность	6

1.4 Устройство и работа	6

2 Подготовка извещателя к использованию	8

2.1 Меры безопасности при подготовке извещателя	8

2.2 Порядок установки извещателя	8

2.3 Подготовка извещателя к работе	9

3 Использование извещателя	11

3.1 Порядок работы	11

3.2 Возможные неисправности	11

4 Техническое обслуживание извещателя	12

4.1 Общие указания	12

4.2 Меры безопасности	14

4.3 Проверка работоспособности извещателя	14

5 Хранение	15

6 Транспортирование	15

Приложение А Структура зоны обнаружения извещателя	16

Приложение Б Конструкция извещателя	17

Приложение В Крепление основания извещателя	18

Приложение Г Примеры установки извещателя	19

Приложение Д Последовательность установки извещателя	23

Приложение Е Перечень контрольно-измерительных приборов	26

Приложение Ж Схема соединений для проверки извещателя	27

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатели охранные оптико-электронные ИО309-19"Икар-4" (в дальнейшем – извещатель) и предназначается для ознакомления обслуживающего персонала с устройством извещателя, принципом его действия, техническими характеристиками, способами применения, монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания.

К эксплуатации извещателя допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

# Описание и работа извещателя

## Назначение извещателя

    - Извещатель предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации и установки в закрытых помещениях.

    - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение (пересечения охраняемой зоны) через дверные и оконные проемы с последующим формированием извещения о тревоге размыканием цепи шлейфов сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных (ППК) или систем передачи извещений (СПИ) контактами исполнительного реле (в дальнейшем – реле).

    - При снятии крышки корпуса извещатель формирует извещение о несанкционированном доступе, размыкая цепь ШС ППК или СПИ контактами микропереключателя.

    - Максимальный ток, коммутируемый контактами реле и микропереключателя, - 30 мА при напряжении не более 72 В.

    - Извещатель обеспечивает устойчивость к движению домашних животных в зоне обнаружения. Устойчивость обеспечивается в диапазоне рабочих температур.

## Технические характеристики

    - Извещатель формирует поверхностную зону обнаружения типа "вертикальный сплошной занавес" максимальной площадью:

- 30 м2 в режиме большой дальности при высоте установки извещателя 5 м;

- 12 м2 в режиме малой дальности при высоте установки извещателя 3 м

Зона обнаружения извещателя приведена в приложении А.

    - Максимальная рабочая дальность действия извещателя

- 8,0 м в режиме большой дальности;

- 4,5 м в режиме малой дальности.

    - Угол обзора зоны обнаружения составляет:

- 90+2 в вертикальной плоскости;

- 16-2 в горизонтальной плоскости.

    - Высота установки извещателя

- от 2 до 5 м в режиме большой дальности;

- от 1 до 3 м в режиме малой дальности.

    - Извещатель выдает извещение о тревоге при перемещении стандартной цели (человека) в пределах зоны обнаружения поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей от 0,3 до 3,0 м/с на расстояние до 2 м, при постоянном расстоянии между извещателем и целью.

    - Извещатель обеспечивает возможность:

- регулировки максимальной дальности с помощью перемычки "Д";

- отключения светодиодной индикации с помощью перемычки "И";

- включения режима "память о тревоге" с помощью перемычки "П".

    - Время технической готовности извещателя к работе после включения электропитания – не более 60 с.

    - Время восстановления извещателя в дежурный режим после формирования извещения о тревоге – не более 10 с.

    - Ток потребления извещателя – не более 10 мА.

    - Извещатель выдает пять видов извещений (информативность равна пяти):

- о нормальном состоянии – замыканием контактов реле, дублируемым выключением индикатора (в дальнейшем – индикатор);

- о тревоге – размыканием контактов реле длительностью не менее 2 с, дублируемым включением индикатора, длительностью не менее 2 с или до выключения питающего напряжения в режиме "память о тревоге";

- о несанкционированном доступе – размыканием контактов микропереключателя при вскрытии корпуса;

- о времени технической готовности – размыканием контактов реле, дублируемым включением индикатора на время технической готовности;

- о неисправности – размыканием контактов реле, дублируемым периодическим включением индикатора с частотой 1 Гц.

    - Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В при амплитуде пульсаций не более 0,1 В.

    - Устойчивость извещателя обеспечивает отсутствие выдачи извещения о тревоге при:

а) перемещении вторичной цели диаметром 30 мм и длиной 150 мм (мелкие животные) в соответствии с ГОСТ Р 50777-95;

б) перепадах фоновой освещенности в поле зрения извещателя величиной 6500 лк, создаваемых осветительными приборами, в соответствии с ГОСТ Р 50777-95;

в) конвективных воздушных потоках, создаваемых отопительными приборами мощностью до 1000 Вт, расположенными на расстоянии не менее 1 м от извещателя, в соответствии с ГОСТ Р 50777-95;

г) изменении температуры фона в пределах от плюс 25 до плюс 40 С со скоростью 1 С/мин в соответствии с ГОСТ Р 50777-95;

д) воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-2000 в соответствии с нормами: УК2 (степень жесткости 3), УЭ1 (степень жесткости 3), УИ1 (степень жесткости 3).

    - Извещатель сохраняет работоспособность:

а) при изменении напряжения электропитания от 8,5 до 16 В;

б) при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

в) при относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 25 °С;

г) после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с2 (0,1 g) в диапазоне частот от 10 до 55 Гц;

д) после нанесения ударов молотком из алюминиевого сплава со скоростью (1,500±0,125) м/с, с энергией удара (1,9±0,1) Дж.

    - Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

б) температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

в) относительную влажность воздуха (953) % при температуре 35 °С.

    - Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, не менее 6 ч.

    - Габаритные размеры извещателя – 72 × 48 × 42 мм.

    - Масса извещателя – не более 0,05 кг.

    - Средняя наработка извещателя до отказа в режиме выдачи извещения о нормальном состоянии – не менее 60000 ч.

## Комплектность

    - Комплект поставки извещателя соответствует указанному в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425152.008 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-19 "Икар-4" | 1 шт |
| СПНК.425914. 001 | Комплект принадлежностей: шуруп универсальный 3,5×35 джампер | 2 шт. 2 шт. |
| СПНК.754431.083 | Памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425152.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз.* |
| СПНК.425152.008 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| * 1 экз. на отгрузочную партию |  |  |

## Устройство и работа

    - Извещатель конструктивно выполнен в виде одного блока и состоит из основания, печатной платы и крышки с зацепом. Внешний вид извещателя со снятой крышкой и изъятой платой приведен в приложении Б.

    - Основание корпуса извещателя имеет четыре плоскости для крепления: на стену, потолок и углы блокируемого проема. На каждой плоскости имеется по два выламываемых отверстия для крепления основания. Внутри основания имеются две направляющие риски, образующие плоскость, совпадающую с вертикальной границей зоны обнаружения извещателя (см. приложение А).

    - На печатной плате размещены: пироприемник с фильтром, соединительная колодка, индикатор, перемычки для изменения максимальной дальности "Д", отключения индикатора "И" и перевода извещателя в режим "памяти о тревоге" "П". Для ввода проводов на плате имеется отверстие. Уплотнительная прокладка на плате обеспечивает защиту от попадания мелких насекомых на пироприемник.

    - На крышке извещателя закреплена линза Френеля.

    - Чувствительный элемент извещателя представляет собой двухплощадный пироприемник. Тепловое излучение фокусируется на площадки пироприемника линзой Френеля. Пироприемник преобразует тепловое излучение в электрический сигнал. Электрический сигнал с пироприемника поступает на усилитель и далее на схему обработки.

Схема обработки в соответствии с заданным алгоритмом работы производит контроль электрического сигнала и формирование извещений путем размыкания контактов реле и включения индикатора.

    - Извещатель функционирует следующим образом.

После подачи напряжения питания в течение времени технической готовности контакты реле разомкнуты, световой индикатор включен. В течение времени технической готовности осуществляется автоматический контроль работоспособности электрической схемы извещателя.

При обнаружении неисправности контакты реле остаются разомкнутыми, а индикатор периодически кратковременно включается с частотой 1 Гц.

При успешном завершении автоматического контроля контакты реле замыкаются, индикатор выключается, и извещатель переходит в дежурный режим ("Норма").

В дежурном режиме, при отсутствии тепловых излучений, характерных для движения человека в охраняемой зоне, контакты реле замкнуты, индикатор выключен.

При движении человека в охраняемой зоне возникают сигналы в соответствии с алгоритмом, принимаемые как полезные. Извещатель формирует извещение о тревоге размыканием контактов реле и включением индикатора на время не менее 2 с. После этого при отсутствии движения в зоне обнаружения извещатель переходит в нормальное состояние – контакты реле замыкаются, индикатор выключается.

При несанкционированном вскрытии извещателя размыкаются контакты микропереключателя.

    - В извещателе предусмотрена возможность изменения максимальной дальности. Установка джампера из комплекта поставки на контакты "Д" позволяет уменьшить максимальную дальность с 8,0 м до 4,5 м.

    - В извещателе предусмотрено отключение световой индикации при удалении перемычки с контактов "И". Перемычку рекомендуется оставить на одном из контактов штыревой линейки для последующего ее использования.

    - В извещателе предусмотрен тестовый режим

Тестовый режим предназначен:

- для контроля помеховой обстановки;

- для определения границ зоны обнаружения.

В тестовом режиме алгоритм обработки сигналов полностью соответствует дежурному режиму – изменяется только режим индикации. Индикатор включается на время около 0,2 с при каждом пересечении чувствительной зоны или при помехе, если ее величина превышает уровень допустимых фоновых шумов.

Переход в тестовый режим осуществляется автоматически при каждом включении питающего напряжения (при успешном завершении автоматического контроля и после входа в дежурный режим).

Переход в тестовый режим невозможен при неисправности, выявленной в течение времени технической готовности.

Выход из тестового режима происходит автоматически по истечении (5 – 6) минут.

    - В извещателе предусмотрена возможность включения режима памяти о тревоге. При формировании тревожного извещения в этом режиме индикатор остается включенным до снятия питающего напряжения. Режим активизируется при установке джампера из комплекта поставки на контакты "П".

# Подготовка извещателя к использованию

## Меры безопасности при подготовке извещателя

    - При монтаже извещателя следует пользоваться следующей документацией:

а) "Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" РД 78.36.003-2002.

б) "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93."

## Порядок установки извещателя

    - Установку извещателя и монтаж проводов шлейфов сигнализации на объекте производить в соответствии с "Типовыми проектными решениями по внутри объектовым системам охранной сигнализации" ВПСН-29-75 и "Руководящим документом. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93.

    - Извещатель следует устанавливать на стенах и потолках, не подверженных постоянным вибрациям. Варианты крепления извещателя приведены в приложении В.

    - Извещатель подключается к источнику постоянного тока "МБП-12" или аналогичному по техническим характеристикам. Если источник не содержит встроенного резервного питания, то, кроме сети переменного тока, он должен быть соединен с источником резервного питания постоянного тока напряжением, указанным в руководстве по эксплуатации источника.

    - Для охраны объектов, площадь которых превышает площадь зоны обнаружения одного извещателя, необходимо использовать два и более извещателей и в сочетании с извещателями других типов.

    - В помещении в период охраны должны быть выключены вентиляционные установки, плотно закрыты окна, двери, форточки, должны отсутствовать животные.

    - При выборе места установки необходимо учесть, что рекомендуемая высота установки извещателя при его размещении выше охраняемой поверхности:

– от 1 до 3 м в режиме малой дальности, при этом максимальная дальность не должна превышать 4,5 м;

– от 2 до 5 м в режиме большой дальности, при этом максимальная дальность не должна превышать 8 м.

В случае блокировки оконного проема высота указана до нижней части проема.

При размещении извещателя ниже охраняемой поверхности, например, для возможности прохода домашних животных, ограничения на высоту установки снимается. В этом случае высота установки определяется размерами животного (см. приложение Г), но при этом следует учитывать, что такое размещение может привести к пропускам ползущего нарушителя.

    - При выборе места установки извещателя на охраняемом объекте необходимо учесть следующие требования:

а) не рекомендуется устанавливать извещатель в непосредственной близости от вентиляционных отверстий, у которых создаются воздушные потоки, а также радиаторов центрального отопления, других отопительных приборов и источников тепловых помех;

б) нежелательно прямое попадание на входное окно извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца;

    - Допускается использование извещателя для блокировки наружных защитных жалюзи, при этом необходимо учесть следующие требования:

- жалюзи должны быть сплошными;

- извещатель устанавливается внутри защищаемого объема, при этом необходимо обеспечить невозможность прямого попадания осадков на извещатель при открытых жалюзи;

- для обеспечения герметичности соединения крышки с основанием и отверстий под ввод проводов рекомендуется использовать силиконовый герметик.

    - Извещатель не рекомендуется использовать на объектах, где отсутствует резервный источник питания постоянного тока, а напряжение сети переменного тока 220 В подвержено прерываниям.

    - Варианты установки извещателей приведены в приложении Г.

## Подготовка извещателя к работе

    - Извещатель устанавливать в следующей последовательности (см. приложение Д):

- снять крышку извещателя, вставив отвертку в паз основания, и надавить на зацеп;

- изъять плату из основания надавив большим пальцем на защелку платы;

- в зависимости от выбранного места установки (на стене над охраняемым проемом симметрично, на стене над охраняемым проемом сверху левее или правее, на потолке симметрично, левее или правее, в верхнем (левом или правом) углу охраняемого проема – см. приложение В), выдавить отверткой два отверстия для крепления на выбранной поверхности основания;

- выдавить отверткой отверстие для ввода проводов;

- ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации в основание;

- закрепить основание шурупами на стене;

- ввести провода через отверстие для ввода проводов на плате;

- установить плату в основание;

- подключить к клеммам "-" и "+" соединительной колодки извещателя провода от источника питания, соблюдая полярность;

- подключить провода шлейфа сигнализации к клеммам "RELAY";

- при использовании защиты от несанкционированного вскрытия извещателя вне периода охраны, подключить отдельный шлейф сигнализации к клеммам "TAMP";

- установить перемычки извещателя в соответствии с конкретными условиями применения;

- установить на место крышку извещателя.

    - Проверку установки извещателя следует проводить следующим образом:

- снять крышку извещателя;

- при подключенном шлейфе сигнализации защиты от несанкционированного вскрытия проконтролировать по телефону прохождение извещения о несанкционированном вскрытии на ПЦН после снятия крышки;

- проверить правильность монтажа извещателя. Закрыть двери, форточки, фрамуги. Подать на извещатель напряжение питания. При этом должен включиться индикатор извещателя, выдавая извещение о времени технической готовности. Выключение индикатора свидетельствует о переходе извещателя в нормальное состояние. Проконтролировать регистрацию ППК или СПИ извещения о нормальном состоянии.

    - Контроль правильности установки извещателя на объекте проводить следующим образом.

Установить крышку извещателя. Подать на извещатель напряжение питания. Выйти из зоны обнаружения и убедиться в том, что световой индикатор извещателя выключен.

Кратковременные непериодические включения индикатора свидетельствуют о наличии тепловых помех. В этом случае необходимо определить и устранить их источники. Двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью от 0,5 до 1 м/с, определить границу зоны обнаружения по кратковременным включениям индикатора.

Двигаясь со скоростями 0,3 и 3,0 м/с от границы зоны, проверить чувствительность извещателя по включениям индикатора на время тревожного извещения.

Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

    - Для маскирования работы извещателя отключить световой индикатор, сняв перемычку "И".

    - Для включения памяти о тревоге необходимо установить перемычку "П" (перемычка "И" в этом случае должна быть установлена).

    - Провести проверку устойчивости работы извещателя в течение одного - двух дежурных периодов (1-2 сут). Если извещатель работает устойчиво, то на этом подготовку его к работе можно считать законченной.

# Использование извещателя

## Порядок работы

    - Производить ежедневную сдачу объекта под охрану в следующей последовательности:

а) перед выходом из помещения закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы и другие возможные источники тепловых помех;

б) подать питание на извещатель, ППК или СПИ и через 60 с проконтролировать переход извещателя в нормальное состояние. Проверить работоспособность извещателя по световому индикатору, двигаясь через зону обнаружения;

в) выйти из зоны обнаружения извещателя и сдать помещение (помещения) под охрану на ПЦН в установленном порядке. Покинуть помещение.

## Возможные неисправности

    - Перечень простейших, наиболее часто встречающихся, или возможных неисправностей приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении извещателя объект (рубеж) не берется под охрану | Неисправен ШС | Найти обрыв или короткое замыкание в ШС и устранить неисправность |
|  |  | Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
|  |  | Неисправен источник питания | Заменить источник питания |
|  |  | Не соблюдена полярность подключения | Подключить извещатель с соблюдением полярности |

Продолжение таблицы 3.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | При перемещении в зоне обнаружения извещателя не происходит включение индикатора | Неисправен извещатель, индикатор или перемычка | Заменить извещатель |
| 3 | При снятии крышки извещателя не происходит размыкание контактов микропереключателя | Не исправен микропереключатель | Заменить извещатель |
| Примечание  Обнаружение неисправностей извещателя производить при включенной индикации (перемычка "И" должна быть установлена). |  |  |  |

    - Неисправные извещатели в течение гарантийного срока заменяются или ремонтируются только предприятием-изготовителем.

При определении неисправностей извещателя на объектах использовать ампервольтомметр типа Ц4341 или аналогичный по измеряемым величинам и классу точности.

# Техническое обслуживание извещателя

## Общие указания

    - Техническое обслуживание извещателя проводится в соответствии с приказом МВД России № 647 от 16 августа 2003 г. и приложением к нему "Наставление по эксплуатации технических средств охраны подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел".

    - К работам по монтажу, настройке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию не ниже пятого разряда электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и обученные правилам техники безопасности.

    - Работы по регламенту № 1 проводят один раз в месяц согласно таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование проверки |  |  | Методика проверки |  | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие пыли на поверхности линзы |  | Протереть линзу извещателя сухой хлопчатобумажной тканью |  |  |
| 2 | Расположение зоны обнаружения извещателя и его чувствительность |  | Медленным перемещением через зону по включениям индикатора определить фактическое положение зоны обнаружения и при необходимости произвести ее корректировку. Выйти из зоны обнаружения, выждать 60 с и произвести пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3 м/с на максимальной рабочей дальности действия извещателя. Убедившись по включению индикатора в том, что извещатель выдает извещение о тревоге, проконтролировать его прохождение на ППК или СПИ |  | Извещатель должен обнаруживать поперечное движение человека через зону обнаружения со скоростью от 0,3 до 3 м/с |
| 3 | Отсутствие помех в охраняемом помещении | Перевести извещатель в тестовый режим, переключив питание извещателя. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение от 1 до 2 мин проконтролировать состояние индикатора |  | Индикатор должен находиться в выключенном состоянии |  |

    - Работы по регламенту № 2 проводят при обслуживании объектов, с которых поступило два и более ложных извещения о тревоге в течение 30 сут.

Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, проводить при выключенном ППК путем легкого подергивания каждого провода RELAY с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

Проверку работоспособности извещателя и контроль помеховой обстановки проводить по методикам 2 и 3 таблицы 4.1.

    - При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

    - При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу ложного извещения о тревоге, устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя.

## Меры безопасности

    - При эксплуатации извещателя следует соблюдать "ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок".

## Проверка работоспособности извещателя

    - При поступлении извещателей в отдел (отделение) вневедомственной охраны проводится проверка их работоспособности.

    - Проверка проводится инженерно-техническими работниками и электромонтерами ОПС, обслуживающими технические средства ОПС и осуществляющими входной контроль. Проверка работоспособности извещателя проводится с целью выявления дефектов и оценки технического состояния. Несоответствие извещателя при проверке хотя бы одному из технических требований, является основанием для отбраковки, предъявления претензий предприятию-изготовителю.

    - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях. Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 4.1. Перечень контрольно-измерительных приборов приведен в приложении Е.

    - После хранения извещателя в транспортной или потребительской таре при температуре, отличной от условий эксплуатации, перед включением выдержать его распакованным не менее 6 ч.

    - При хранении извещателя свыше одного года с момента выпуска, до проведения входного контроля провести технологический прогон в течение 24 ч.

    - Проверку технического состояния извещателя проводить по следующей методике.

Проверку комплектности извещателя производить путем сличения ее с данными таблицы 1.1.

Проверку внешнего вида производить путем осмотра внешнего вида и встряхивания извещателя. Убедиться в отсутствии механических повреждений и свободно перемещающихся внутри предметов.

Для проверки тока потребления собрать схему соединений для проверки извещателя, приведенную в приложении Ж. Перемычка "И" должна быть установлена.

Включить источник питания, выставив на его выходе напряжение (120,5) В, при этом индикатор извещателя должен быть включен, а омметр PR1 показывать разомкнутое состояние контактов "RELAY".

Через 30 с индикатор извещателя должен выключиться, а омметр PR1 показать замкнутое состояние контактов "RELAY", что указывает на переход извещателя в нормальное состояние; измерить амперметром РА1 ток потребления извещателя, который должен быть не более 10 мА.

Провести три раза рукой перед линзой и проконтролировать выдачу извещения о тревоге.

Открыть крышку извещателя, проконтролировать с помощью омметра PR2 размыкание контактов микропереключателя.

Выключить источник питания, отключить извещатель.

# Хранение

  - Хранение извещателя в транспортной таре должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Извещатели в транспортной таре должны храниться не более 3 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

  - При хранении более 3 месяцев извещатели должны освобождаться от транспортной тары.

# Транспортирование

  - Извещатели в транспортной таре должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния.

При транспортировании извещателя необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на различных видах транспорта.

  - Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

# Приложение А
Структура зоны обнаружения извещателя

| в плоскости параллельной охраняемой поверхности | в плоскости перпендикулярной охраняемой поверхности |
| --- | --- |

В скобках указаны размеры в режиме пониженной дальности

# Приложение Б
Конструкция извещателя

Внешний вид извещателя (со снятой крышкой и изъятой платой)

- основание;

- печатная плата;

- крышка;

- плоскость для крепления на поверхность, параллельную плоскости зоны обнаружения;

- плоскости для крепления на поверхность, перпендикулярную плоскости зоны обнаружения, или в угол охраняемого проема;

- плоскость для крепления на потолок;

- риски (задающие плоскость вертикальной границы зоны обнаружения);

- пироприемник с фильтром;

- монтажная колодка;

- индикатор;

- отверстие для ввода проводов;

- уплотнительная прокладка;

- линза Френеля.

Внешний вид печатной платы

# Приложение В
Крепление основания извещателя

варианты крепления

1, 2 – на поверхность, параллельную плоскости охраняемого проема;

3 – на поверхность, перпендикулярную плоскости охраняемого проема;

4 – в угол  охраняемого проема;

5 – на потолок (параллельно плоскости охраняемого проема);

установочные размеры для крепления

# Приложение Г
Примеры установки извещателя

на стене, перпендикулярной охраняемой поверхности (или на потолке)

на стене, параллельной охраняемой поверхности

в охраняемом проеме

над охраняемым проемом (на стене или на потолке)

на стене с функцией прохода для животных

в проеме окна

в витрине с функцией прохода для животных

# Приложение Д
Последовательность установки извещателя

вскрыть корпус:

изъять плату:

выдавить отверстие под провода и два отверстия под крепление на выбранной поверхности основания:

ввести провода в основание:

закрепить основание в выбранном месте:

ввести провода через отверстие на плате и установить плату в основание:

подключить провода и закрыть крышку.

# Приложение Е
Перечень контрольно-измерительных приборов

| Наименование |  | Рекомендуемый тип | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение |
| 1 | Источник постоянного тока | Б5-65 | Выходное напряжение, В | От 0 до 15 включ. |
|  |  |  | Ток нагрузки, мА | 20 |
| 2 | Прибор комбинированный цифровой | Щ4300 | Напряжение, В | 30 |
|  |  |  | Ток, мА | 20 |
| 3 | Ампервольтомметр | Ц4341 | Пределы измерения напряжения, В | От 0 до 72 включ. |
| Примечание – Оборудование, перечисленное в перечне, может быть заменено аналогичным, обеспечивающим требуемую точность и пределы измерения. |  |  |  |  |

# Приложение Ж
Схема соединений для проверки извещателя

А1 – извещатель;

РА1 – прибор комбинированный цифровой Щ4300 (амперметр);

PV1 – прибор комбинированный цифровой Щ4300 (вольтметр);

G1 – источник питания;

PR1 – PR2 – ампервольтомметр Ц4341

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

29.06.06