|  | # БАСТИОН |
| --- | --- |

## ИСТОЧНИКИ  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ

Скат-1200

Скат-1200У

Скат-2400

Скат-2412

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.062 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими  характеристиками, принципом работы, способом установки на объекте и правилами эксплуатации источников  вторичного электропитания серии Скат (Скат-1200,Скат-1200У, Скат-2400, Скат-2412)

|  | Источник предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видео наблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 12В (Скат-1200, Скат-1200У), 24В (Скат-2400, Скат-2412) и 12В/24В (Скат-2412) постоянного тока. |
| --- | --- |

Источник серии Скат (далее - источник) обеспечивает:

- световую индикацию наличия напряжения электрической сети;

- световую индикацию наличия выходного напряжения;

- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п.1 таблицы 1 при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;

- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (п.5 таблицы 1) или при отключении электрической сети, режим «Резерв»;

- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п.1 таблицы 1;

- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;

- защиту АКБ от глубокого разряда (ограничение степени разряда батареи и отключение нагрузки в резервном режиме согласно п.7 таблицы 1);

- защиту от переполюсовки клемм АКБ, при обратном включении клемм АКБ сгорает аккумуляторный предохранитель;

- защиту от перегрева источника;

- возможность подключения к источникам Скат-1200, Скат-1200У источников резервного питания Скат-1200Р5 или Скат-1200Р20, к источникам Скат-2400 и Скат-2412 - источника резервного питания Скат-2400Р20, причем количество подключаемых параллельно источников резервного питания неограничено.

|  | ВНИМАНИЕ! В руководстве по эксплуатации источников резервного питания Скат-1200Р5, Скат-1200Р20 и Скат-2400Р20 должна быть указана возможность подключения их к соответствующим источникам вторичного питания - Скат-1200, Скат-1200У или Скат-2400, Скат-2412. Устройство контроля напряжения на батарее имеет один порог срабатывания |
| --- | --- |

##### ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИСТОЧНИКА

Источник представляет собой стабилизированный источник питания, размещенный в металлическом корпусе со съемной крышкой. При открытой крышке (см. Приложение) осуществляется доступ к сетевой колодке и печатной плате с расположенными на ней предохранителями и клеммной колодкой.

Предохранители  (см. Приложение):

- сетевой (2.0 А для Скат-1200; 3.0А для Скат-1200У, Скат-2400, Скат-2412)–находится в держателе сетевой колодки;

- аккумуляторный, (5.0А для Скат-1200, Скат-2400, Скат-2412, 6.3А для Скат-1200У) – расположен в нижней части платы, установленной на радиаторе;

- выходной основного выхода 24В для Скат-2400, Скат-2412 или 12В для Скат-1200, Скат-1200У, расположен на печатной плате выше аккумуляторного (3.0А для Скат-1200, Скат-2412, Скат-2400, 5.0А для Скат-1200У).

- выходной дополнительного выхода 12В  1.0А (только для Скат-2412), расположен на плате над выходной колодкой.

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, не соответствующих указанным в настоящем руководстве.

В нижней части корпуса источника размещается АКБ.

На крышке корпуса расположена планка с  оптическими индикаторами «Сеть» зеленого цвета и «Выход» красного цвета.

Нагрузка и внешние устройства подключаются к клеммам «ВЫХОД». Подключение нагрузки следует производить в соответствии с полярностью (см. Приложение).

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой (см. Приложение).

Для отключения источника от сети необходимо вынуть из колодки держатель с сетевым предохранителем.

При этом следует помнить, что изъятие предохранителя немедленно приведет к автоматическому переходу в резервный режим, т.е. к питанию нагрузки от АКБ!

Для полного отключения источника предварительно следует отсоединить клемму «+АКБ» (см. Приложение) от АКБ, а затем отключить напряжение сети.

При подаче напряжения питающей сети включается индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета, при этом выходное напряжение источника соответствует п.1 таблицы 1.

При наличии напряжения питающей сети осуществляется питание нагрузки и заряд АКБ. Индикатор «СЕТЬ» светится зеленым цветом и указывает на наличие напряжения питающей сети. Индикатор «ВЫХОД» светится красным цветом и указывает на наличие выходного напряжения.

При отключении напряжения питающей сети или при понижении питающего напряжения до уровня, указанного в п. 5 таблицы 1 происходит автоматический переход на резервное питание от АКБ.  Индикатор «СЕТЬ» гаснет. Индикатор «ВЫХОД» светится красным цветом. В резервном режиме контролируется уровень напряжения на клеммах АКБ. При снижении этого напряжения ниже уровня, указанного в п.7 таблицы 1, источник отключает выходное напряжение, при этом индикатор «Выход» гаснет и нагрузка обесточивается.

Дальнейшая работа источника возможна только после появления сетевого напряжения.

Технические характеристики

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра |  | Значения параметров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скат-1200 | Скат-1200У |  |  | Скат-2412 |  | Скат-2400 |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 11,4 –12,6 | 11,4 – 12,6 |  |  | 26 - 27 | 11,4 –12,6 | 26 - 27 |
|  |  | В режиме «резерв» | 9,0 - 12,6 | 9,0 - 12,6 |  |  | 19 - 27 | 11,4 – 12,6 | 19 - 27 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А |  | 0-3,0 | 0-5,0 |  |  | 0-2,0 | 0-0,5 | 0-2,5 |
| 3 | Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А |  | 3,5 | 6,0 |  |  | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
| 4 | Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек), А |  | - 4,0 | - 6,5 |  |  | 3,0 | 0,5 | 3,5 |
| - 5 | Напряжение питающей сети |  | 220В, частотой 501Гц, с пределами изменения от 187 до 242 В |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Величина напряжения сети при включении режима «резерв», В |  | 0 - 187 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В |  | 10,6 – 10,9 |  |  | 21,2 – 21,7 |  |  |  |
| 8 | Напряжение на клеммах подключения аккумулятора в режиме «Основной» при отключенном аккумуляторе, В |  | 13,6-13,85 |  |  | 27,4-27,7 |  |  |  |
|  | ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. ИСТОЧНИК ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Работа источника возобновится только при появлении напряжения питающей сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч |  | 7-12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тип аккумулятора |  | соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество аккумуляторов в батарее |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более |  | 227х235х105 | 315х315х105 |  |  |  |  |  |
| 14 | Масса (без АКБ), кг, не более |  | 1,5 | 6.5 | 6,0 |  |  |  |  |
| 15 | Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от –10 до +40С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +24С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3.

| Наименование | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скат-1200 | Скат-1200У | Скат-2400 | Скат-2412 |
| Источник | 1шт. |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 1экз. |  |  |  |
| Вставка плавкая ВПБ6-10 2,0А 250В | 1шт. | - |  |  |
| Вставка плавкая ВПБ6-11 3,0А 250В | 1шт. |  | 2шт. |  |
| Вставка плавкая ВПБ6-13 5,0А 250В | 1шт. | 1шт. | 1шт. |  |
| Вставка плавкая ВП2Б 6,3А 250В | - | 1шт. | - |  |
| Вставка плавкая ВПТ6-7 1,0А 250В | - |  |  | 1шт. |
| Перемычка аккумуляторная | - |  | 1шт. |  |
| Пластмассовый дюбель с шурупом | 3шт. |  |  |  |
| Втулка дистанционная | 3шт. |  |  |  |
| Тара упаковочная | 1шт. |  |  |  |

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- герметичный свинцово-кислотный аккумулятор номинальным напряжением 12В, емкостью 7 - 12 А*ч

- «Тестер емкости АКБ» для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора.

мерЫ безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни  напряжения от электросети 220 В. Монтаж, демонтаж и ремонт источника производить только при отключенном питании 220 В.

|  | ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА ! УСТАНОВКУ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ИСТОЧНИКА ОТ СЕТИ. |
| --- | --- |

Установка на объекте

Источник устанавливается в помещении с ограниченным доступом посторонних лиц. Местом установки может быть стена или любая другая конструкция внутри помещения

После выполнения крепежных гнезд  в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке корпуса, источник крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

Для обеспечения возможности подвода проводов к источнику через отверстия в задней стенке корпуса, источник необходимо крепить к стене шурупами через дистанционные втулки, помещаемые между корпусом источника и стеной. Шурупы и дистанционные втулки прилагаются  в комплекте поставки.

Для обеспечения вентиляции, расстояние между горизонтальной поверхностью помещения и нижней стенкой источника должно быть не менее 200мм.

Подключение источника производится при отключенном сетевом напряжении и открытой крышке (см. приложение) в следующей последовательности:

- извлечь сетевой предохранитель;

- подключить провод заземления к контакту заземления колодки «Сеть» источника, расположенной внутри корпуса;

- подключить провода сети 220 В 50 Гц к колодке «Сеть» источника с учетом указанной на рисунке приложения фазировки проводов;

- подключить провода нагрузки (нагрузок) к клеммам «ВЫХОД»в соответствии с указанной полярностью;

- подключить при необходимости к клемме ВХОД соответствующий выход источника резервного питания с учетом полярности;

- подключить аккумуляторную батарею к клеммам «АКБ» с учетом полярности (красный провод – к клемме «плюс» АКБ). для блоков Скат-2412, Скат-2400 необходимо соединить аккумулятор 1 и аккумулятор 2 перемычкой, как показано в Приложении.

|  | ##### ВНИМАНИЕ! Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в п.3,4 таблицы 1. Провода, подводящие сетевое питание должны быть в двойной изоляции, сечением не менее 0,5мм2. |
| --- | --- |

Подготовка к работе

   Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком.

   Вставьте сетевой предохранитель.

   Подайте сетевое напряжение.

   Убедитесь, что оба индикатора светятся ровным светом, а напряжения на клеммах «ВЫХОД» соответствуют п.1  таблицы 1 раздела ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

   Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (зеленый индикатор «СЕТЬ» погас, а красный индикатор «ВЫХОД» продолжает гореть).

   Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

   Подайте сетевое напряжение (индикатор «СЕТЬ» вновь должен светится).

|  | ВНИМАНИЕ! #### БЕЗ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПРАВНОЙ И ЗАРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, НЕ ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПОДАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ! |
| --- | --- |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться персоналом, состоящим из электриков, прошедших специальную подготовку и имеющим разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2”  проводят при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника согласно соответствующим разделам настоящего Руководства.

При проведении регламентных работ для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора рекомендуется использовать «Тестер емкости АКБ» производства ПО «Бастион».

Если невозможно устранить нарушения в работе источника на месте, его направляют в ремонт.

ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| В рабочем режиме (сетевой предохранитель вставлен) не светится индикатор «СЕТЬ», не идет зарядка аккумулятора, напряжение сети есть | - Проверьте сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки, замените негодный предохранитель |
| В рабочем режиме (сетевой предохранитель вставлен) нет напряжения на нагрузке выхода, индикатор «СЕТЬ» светится | - Проверьте выходные предохранители, замените негодный предохранитель - Проверьте качество соединений на выходной колодке, обнаруженные неисправности устраните |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание | - Проверьте соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности устраните - Проверьте напряжение батареи, при напряжении менее 12В (для Скат-1200, Скат-1200У) или менее 24В (Скат-2412, Скат-2400) аккумулятор поставьте на зарядку или замените - Проверьте аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности устраните |

Маркирование  и  пломбирование

Маркировка лицевой панели источника содержит товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировка боковой панели источника содержит название источника и знаки сертификации. Маркировка внутренней поверхности корпуса содержит условное обозначение источника и схему подключения. Под винт, крепящий крышку корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.  На задней стенке корпуса с внешней стороны нанесен заводской номер изделия.

##### ТАРА И УПАКОВКА

Источник упаковывается в коробку из гофрированного картона. Источник, руководство по эксплуатации и комплект ЗИП, упакованный в индивидуальный полиэтиленовый пакет,  уложены в картонную коробку.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

Транспортирование и хранение

Транспортировка осуществляется в картонной упаковке любым видом транспорта закрытого типа без аккумулятора.

Винты, крепящие крышку источника, должны быть затянуты до упора.

Источники должны храниться в упакованном виде в помещениях при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли с извлеченным аккумулятором.

ГарантиЙные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

| Центральный офис: 344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 тел./факс: (863) 299-32-10; 232-47-90 e-mail: ops@bast.ru | Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (863) 299-31-80; e-mail: okkim@bast.ru наш сайт: http://www.bast.ru |
| --- | --- |

### Приложение

# Скат-2412

###### Скат-2400

###### Схема соединения аккумуляторов

# Скат-1200У

Скат-1200

8

2

7

3

6

4

5