|  | # БАСТИОН |
| --- | --- |

## ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ

Скат-1200А; Скат-1200Б; Скат-1200С

ЭТИКЕТКА ФИАШ.436234.107 ЭТ

Источник вторичного электропитания резервированный	СКАТ-1200А (СКАТ-1200Б,  СКАТ-1200С) предназначен для обеспечения круглосуточным бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания – 12В.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Источник СКАТ-1200А (СКАТ-1200Б, СКАТ-1200С) обеспечивает:

- питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением согласно п.1 таблицы 1 при наличии напряжения в электрической сети;

- оптимальный заряд аккумуляторной батареи ( далее по тексту АКБ) при наличии напряжения в электрической сети (режим «Основной»);

- автоматический переход на резервное питание от и (режим «Резервный») при отключении электрической сети;

- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п.1 таблицы 1;

- защиту АКБ от глубокого разряда (только СКАТ-1200С),

- возможность установки устройства защиты АКБ от глубокого разряда типа БКА-12(для СКАТ-1200А и СКАТ-1200Б).

- защиту АКБ при коротком замыкании в нагрузке посредством плавкого предохранителя

- оперативное отключение выхода (только для СКАТ-1200А Пл. исп.0010).

### ОСНОВНЫЕ Технические характеристики		Таблица 1.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скат-1200А | Скат-1200Б | Скат-1200С |
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В |  | В режиме «Основной» | 13,5 –14,0 | 13,5 –14,2 | 13,5 –14,2 |
|  |  |  | В режиме «Резервный» | 9,5* - 14,0 | 9,5* - 13,5 | 9,5 – 13,5 |
| 2 | Номинальный ток нагрузки, А |  |  | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
|  | ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЙ, указанных в п.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А, не более |  |  | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
| - 4 | - Максимальный ток нагрузки в режиме «Основной» кратковременно (5 сек), А, не более |  |  | - 2,0** | - 2,0** | 1,5** |
| 5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резервный», А, не более |  |  | 2,0 |  |  |
| 6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В |  |  | 10,5– 11,0* | 10,5– 11,0* | 10,5– 11,0 |
|  | ВНИМАНИЕ!* Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда аккумуляторной батареи. УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Работа источника возобновится только при появлении напряжения питающей сети.* |  |  |  |  |  |
| 7 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |  |  | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Тип АКБ: Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12В |  |  |  |  |  |
| 9 | Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч |  |  | 1,2 | 4,5 – 7 | 4,5 – 7 |
| 10 | Напряжение питающей сети |  |  | 220В, частотой 501Гц, с пределами изменения от 187В до 242 В |  |  |
| 11 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | металлический корпус |  | 133х134х79 | 208х193х82 | 208х193х82 |
|  |  | пластиковый корпус |  | 153х160х80 | - | - |
| 12 | Масса (без АКБ), кг, не более |  |  | 1,3 | 2,3 | 2,0 |
| 13 | Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от –10 до +40С, относительная влажность воздуха не более 90%, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |  |  |  |  |  |

* для СКАТ-1200А, СКАТ-1200Б при установленном блоке контроля аккумулятора БКА-12

** при наличии АКБ

|  | ВНИМАНИЕ! Максимальный ток нагрузки, указанный в п.5 таблицы 1 обеспечивает только ИСПРАВНАЯ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ АКБ, при условии установки аккумуляторного предохранителя с номиналом 2А Продолжительность такого режима ОГРАНИЧЕНА и зависит от величины тока нагрузки, состояния АКБ и частоты отключения электроэнергии. |
| --- | --- |

##### ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИСТОЧНИКА

При наличии напряжения питающей сети происходит питание нагрузки и заряд АКБ. Индикатор «СЕТЬ» светится зеленым цветом и указывает на наличие напряжения питающей сети. Индикатор «ВЫХОД» светится красным цветом и указывает на наличие выходного напряжения.

При отключении напряжения питающей сети происходит автоматический переход на резервное питание от АКБ.  Индикатор «СЕТЬ» не светится. Индикатор «ВЫХОД» светится красным цветом. Ток нагрузки не должен превышать значений указанных в п. 3, 4, 5  таблицы 1.  При необходимости отключения напряжения сети нужно извлечь, а для подачи напряжения, вставить обратно сетевой предохранитель (см. рисунки). При этом следует помнить, что изъятие предохранителя немедленно приведет к автоматическому переходу в резервный режим, т.е. к питанию нагрузки от АКБ! Для полного отключения источника предварительно следует отключить АКБ, а затем отключить напряжение сети.

Для отключения АКБ отсоедините одну из клемм от аккумулятора.

Нагрузка и внешние устройства подключаются к клеммам «ВЫХОД»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			Таблица 2.

| Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СКАТ-1200А | СКАТ-1200Б | СКАТ-1200С |
| Источник | 1шт. | 1шт. | 1шт. |
| Этикетка | 1экз. | 1экз. | 1экз. |
| Вставка плавкая ВПТ6 0,5А 250В | 1шт. | - | 1шт. |
| Вставка плавкая ВПБ6-10 1,0А 250В | - | 1шт. | - |
| Вставка плавкая ВПБ6-10 2,0А 250В | 1шт. | - | 1шт. |
| Вставка плавкая ВПБ6-10 3,0А 250В | - | 1шт. | - |
| Тара упаковочная | 1шт. | 1шт. | 1шт. |

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- герметичный свинцово-кислотный аккумулятор номинальным напряжением 12В, емкостью 1,2Ач (для СКАТ-1200А); 4,5-7Ач (для СКАТ-1200Б, СКАТ-1200С);

- блок контроля аккумулятора БКА-12 (для СКАТ-1200А,СКАТ-1200Б);

- «Тестер емкости АКБ» для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора

мерЫ безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни  напряжения от электросети 220 В. Установку, демонтаж и ремонт источника производить только при отключенном питании 220 В.

|  | ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОЧНИКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА ! УСТАНОВКУ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ИСТОЧНИКА ОТ СЕТИ. |
| --- | --- |

Запрещается:

- ставить в колодки предохранителей перемычки и вставки плавкие с номиналами, несоответствующими указанным в настоящем документе;

- закрывать вентиляционные отверстия источника.

Установка на объекте

Источник устанавливается в помещении с ограниченным доступом посторонних лиц. Местом установки может быть стена или любая другая конструкция внутри помещения

После выполнения крепежных гнезд  в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке корпуса, источник крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении. Для обеспечения вентиляции, расстояние между горизонтальной поверхностью помещения и нижней стенкой источника должно быть не менее 200мм.

Подключение источника производится при отключенном сетевом напряжении и открытой крышке (см. приложение) в следующей последовательности:

- извлечь сетевой предохранитель;

- подключить провод заземления к клемме заземления, расположенной на корпусе  источника (только для металлического корпуса);

- подключить провода сети 220 В 50 Гц к колодке «Сеть» источника с учетом указанной на рисунке приложения фазировки проводов.;

- подключить провода нагрузки (нагрузок) к клеммам «ВЫХОД»в соответствии с указанной полярностью;

- подключить аккумуляторную батарею к клеммам «АКБ» с учетом полярности (красный провод – к клемме «плюс» АКБ).

|  | ##### ВНИМАНИЕ! Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в п.2, 3, 4, 5 таблицы 1. Провода, подводящие сетевое питание должны быть в двойной изоляции, сечением не менее 0,5мм2. |
| --- | --- |

Подготовка к работе

   Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком.

   Вставьте сетевой предохранитель.

   Подайте сетевое напряжение.

   Убедитесь, что оба индикатора светятся ровным светом, а напряжения на клеммах «ВЫХОД» соответствуют п.1  таблицы 1 раздела ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

   Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (зеленый индикатор «СЕТЬ» погас, красный индикатор «ВЫХОД» светится).

   Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

   Подайте сетевое напряжение (индикатор «СЕТЬ» вновь должен светится).

|  | ВНИМАНИЕ!* БЕЗ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПРАВНОЙ И ЗАРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, НЕ ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПОДАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ! |
| --- | --- |

* для СКАТ-1200А, СКАТ-1200Б при установленном блоке контроля аккумулятора БКА-12

Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

| Центральный офис: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80, оф. 603, тел./факс: (863) 299-32-10; e-mail: ops@bast.ru Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (863) 299-31-80; e-mail: okkim@bast.ru | - наш сайт: http://www.bast.ru |
| --- | --- |

##### РИСУНКИ

| СКАТ-1200Б | СКАТ-1200С |
| --- | --- |

4

2

3