## ИСТОЧНИК  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

Скат-1200КР

РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.027 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство  по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного Скат-1200КР.

1  Назначение

1.1  Источник вторичного электропитания резервированный  Скат-1200КР (в дальнейшем источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием объектовых передатчиков МАТ или аналогичных блоков систем радиоохраны. Кроме того, источник может быть использован для питания датчиков и узлов систем охранно-пожарной сигнализации и других потребителей.

1.2  Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

1.3  Условия эксплуатации:

а)  напряжение питающей сети: 220В с пределами изменения от 187 до 242 В;

б)  частота питающей сети: 501 Гц;

в)  температура окружающей среды от  -10 до + 40 С;

г)  относительная влажность воздуха не более 90%;

д)   отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

##### 2  Технические характеристики

Таблица  1

| - № п/п | - Наименование параметра |  | - Значения параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Постоянное выходное напряжение, В | - При наличии сети | - 13,0 - 13,8 |
|  |  | - При отсутствии сети | - 9,0 - 13,8 |
| - 2 | - Номинальный ток нагрузки, А |  | - 1,7 |
| - 3 | - Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А |  | - 2,0 |
| - 4 | - Величина напряжения на АКБ, при которой автоматически отключается нагрузка, В |  | 10,5 - 11,0 |
| - 5 | - Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки , мВ, не более |  | - 30 |
| - 6 | - Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ач |  | - 7 |
| - 7 | - Тип аккумулятора |  | Кислотный необслуживаемый, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В |
| - 8 | - Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  | - 315х315х105 |
| - 9 | - Масса (без аккумулятора), кг, не более |  | - 5,0 |

3  Состав изделия  и  комплект  поставки

3.1  Источник функционально включает в себя:

- источник, размещенный в металлическом корпусе;

- аккумуляторную батарею (АКБ), состоящую из одного кислотного необслуживаемого аккумулятора номинальным напряжением 12В и емкостью 7 Ач .

3.2  В комплект поставки входят:

- источник Скат-1200КР				1шт.

-	вставка плавкая ВПТ6-11  2,0А  250В			1шт.

-	вставка плавкая ВПБ6-11  3,0А  250В			2шт.

-	пластмассовый дюбель с шурупом			3шт.

-	втулка дистанционная					3шт.

- руководство по эксплуатации				1 экз.

3.3  Аккумулятор в комплект поставки не входит и поставляется отдельно по заказу Потребителя.

4  Устройство и работа

4.1  Источник обеспечивает:

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- оптимальный заряд аккумуляторов при наличии напряжения сети;

- ограничение степени разряда аккумулятора и отключение нагрузки в резервном режиме.

- возможность подключения к источнику Скат-1200КР источников резервного питания Скат-1200Р5 или Скат-1200Р20, причем количество подключаемых параллельно источников резервного питания неограниченно. ВНИМАНИЕ! В руководстве по эксплуатации источников резервного питания Скат-1200Р5, Скат-1200Р20, должна быть указана возможность подключения их к соответствующему источнику вторичного питания - Скат-1200КР.

4.2  Устройство контроля напряжения на батарее имеет один порог срабатывания.

При разряде батареи до 10,5 - 11,0 В устройство отключает выходные клеммы. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, при этом начинается заряд аккумулятора до напряжения 13,5…14,0 В. По мере заряда аккумулятора ток заряда  меняется от 0,3 А до 0 А.

4.3  Расположение органов управления и коммутации источника показано в Приложении.

4.4  Предохранители:

а)  сетевой, 2.0А – расположен  в  верхней части корпуса в пластиковой колодке, извлечением предохранителя осуществляется оперативное отключение источника.

б)  выходной, 3.0А – расположен внизу печатной платы, установленной на радиаторе.

в) аккумуляторный, 3.0А – расположен вверху печатной платы.

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой и расположен внутри корпуса на кронштейне (см. приложение). Для отключения источника от сети необходимо вынуть из колодки держатель с предохранителем. Включение источника осуществляется вставкой держателя с предохранителем в сетевую колодку. Для полного отключения питания источника необходимо отсоединить красный провод от «плюсовой»  клеммы встроенных аккумуляторов.

Внимание! При отсутствии напряжения сети подключение аккумуляторов не обеспечивает появление напряжения на выходных клеммах источника.

4.5  Индикаторы:

а)  «СЕТЬ»  индицирует наличие сетевого  напряжения (зеленый светодиод);

б)  «ВЫХОД»  индицирует наличие выходного напряжения (красный светодиод).

4.6  Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

5  Маркирование  и  пломбирование

5.1  На лицевой панели нанесены наименование источника, торговая марка и знаки сертификации.

5.2  Под винт крепления крышки (лицевой панели), может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

5.3  На задней части корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

6  Тара и  упаковка

6.1  Источники упаковываются индивидуально в картонные коробки.

6.2  Паспорт и инструкция по эксплуатации, а также ЗИП упаковываются в пакеты из полиэтиленовой пленки.

  - Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары.

7  Указания мер безопасности

7.1 При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2  Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасное для жизни напряжение от электросети.

7.3  Установку, снятие и ремонт источника производить при  отключенном питании.

7.4  Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

7.5  Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в п.4.4.

7.6  Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

7.7  Запрещается транспортировать источник с установленным в  нем  аккумулятором.

8  Установка на объекте

8.1  Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к прибору.

8.2  Определяется место установки, при снятой крышке производится  разметка крепления корпуса источника к стене.

8.3  После выполнения крепежных  гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.  При этом расстояние между горизонтальной поверхностью и нижней стенкой источника должно быть не менее 200 мм.

Для обеспечения возможности подвода проводов к источнику через отверстия в задней стенке корпуса, источник необходимо крепить к стене шурупами через дистанционные втулки, помещаемые между корпусом источника и стеной. Шурупы и дистанционные втулки прилагаются  в комплекте поставки.

- 8.4  Производится подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (Приложение):

- провод заземления соединить с клеммой заземления, расположенной на сетевой колодке;

- подключить провода сети 220В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

- подключить нагрузку (нагрузки) источника с учетом указанной полярности;

- подключить аккумулятор (красный провод источника к плюсовой клемме аккумулятора, черный или синий провод – к минусовой).

9  Подготовка к работе

9.1  Подайте сетевое напряжение.

9.2  Убедитесь, что индикаторы светятся ровным светом; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

9.3  Извлеките сетевой предоханитель и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» погас, индикатор «ВЫХОД» продолжает светиться), напряжение на нагрузке соответствует таблице 1.

9.5  Вставьте сетевой предохранитель, закройте крышку корпуса и закрепите ее винтом.

10  возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При подаче сетевого напряжения не светятся индикаторы. | Проверить сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммной колодке; обнаруженные неисправности – устранить |
| При подаче сетевого напряжения нет напряжения на нагрузке, индикатор «СЕТЬ» светится. | а) Проверить выходной предохранитель, в случае негодности – заменить б) Проверить качество соединений на клеммной колодке, обнаруженные неисправности – устранить |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание. | а) Проверить соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности – устранить. б) Проверить аккумулятор, при напряжении менее 11В (под нагрузкой) аккумулятор поставить на зарядку или заменить. в) Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения аккумулятора, обнаруженные неисправности – устранить. |

11  Техническое обслуживание

11.1  Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электромонтеров ОПС, изучивших настоящий документ, и имеющих разряд не ниже третьего.

11.2  С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по разделу 10: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

При обнаружении нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

##### 12  Транспортирование и хранение

12.1  Транспортировка осуществляется  с извлеченным аккумулятором.

12.2  Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

  - Винт, крепящий переднюю панель (крышку) прибора, должен быть затянут  до упора.

  - Хранение прибора осуществляется с извлеченным аккумулятором.

13  Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200КР заводской №___________ соответствует требованиям конструкторской документации, гсударственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____»___________________ 200___г.

Подпись							Штамп службы

контроля качества

14  Гарантийные обязательства

14.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2  Срок гарантии устанавливается 5 лет с даты приемки прибора.

  - Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние повреждения корпу-

са и следы вмешательства в электрическую схему.

14.4  Гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт (по отдельному договору) источника производится предприятием-изготовителем.

14.5  Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

15  Сведения о рекламациях

15.1  Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

15.2  Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата выпуска источника (соответствующая дате в руководстве), заводской номер изделия, вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ;

e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07, 269-30-42

e-mail: ural@bast.ru

Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 690-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Представительство в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 974-29-59, e-mail: piter@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01, e-mail: krasnodar@bast.ru

Наш сайт: www.bast.ru

Приложение

Внешний вид источника с открытой крышкой

(схема подключения)

2

7

3

6

4

5