## ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

## РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ

СКАТ-1200У2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.018 РЭ

РОСТОВ – НА – ДОНУ

- Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, работой, монтажом и эксплуатацией источника вторичного электропитания резервированного СКАТ-1200У2.

###### Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У2 (далее – источник) предназначен для обеспечения бесперебойным  питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, радиостанций и других потребителей с током потребления до 10 А постоянным напряжением 12 В.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Условия эксплуатации:

- электропитание осуществляется от сети 220 В 50 Гц с допустимыми пределами изменения 170 – 245 В и от внешней аккумуляторной батареи с номинальным напряжение 12 В и емкостью 26 Ач;

- температура окружающей среды от  -10 до + 40 С;

- относительная влажность воздуха не более 90% при плюс 25 С;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

###### Технические характеристики

| - № п/п | - Наименование параметра |  | - Значения параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Постоянное выходное напряжение, В | - при работе от сети | - 13,0 – 13,9 |
|  |  | - в режиме резервного питания | - 10,0 – 13,9 |
| - 2 | - Диапазон напряжений питающей сети, В |  | - 170 - 245 |
| - 3 | - Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А |  | - 10,0* |
| - 4 | - Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания, А, не более |  | - 14,0 |
| - 5 | Напряжение пульсации (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |  | - 30 |
| - 6 | - Средний ток заряда внешней аккумуляторной батареи (АКБ), А, не более |  | - 1,0 |
| - 7 | - Величина напряжения на внешней АКБ, при которой автоматически отключается нагрузка, В |  | - 10,5 |
| - 8 | - Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более |  | - 380х210х160 |
| - 9 | - Масса, кг, не более |  | - 8,0 |

##### Примечание - * Допускается кратковременно (до 10 сек) подключать к источнику нагрузку с током потребления до 12,0 А.

##### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- источник СКАТ-1200У2				1 шт.

- вставка плавкая ВПБ6  6,3 А  250 В (5 х 20)	1 шт.

- вставка плавкая 15,0 А  250 В (6,3 х 30)		1 шт.

- руководство по эксплуатации			1 экз.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с номинальным напряжение 12 В и емкостью 26 Ач.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Источник обеспечивает выполнение следующих функций:

- при наличии сети питание нагрузки стабилизированным напряжением 12 В постоянного тока до 10 А;

- электронную защиту от кратковременных  коротких замыканий нагрузки при работе без АКБ;

- автоматический переход на резервное питание нагрузки от внешней АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого значения и при отключении сети;

- резервное питание нагрузки на клеммах «ВЫХОД» током потребления до 14А;

- защиту от превышения напряжения на выходе источника при его отказе;

- оптимальный заряд внешней аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии напряжения сети;

- возможность подключения к клеммам «ВХОД Резервный» внешних источников резервного питания типа СКАТ-1200Р5 или СКАТ-1200Р20;

- возможность подключения к клеммам «ЗАРЯД АКБ» и «ПИТАНИЕ+12В» дополнительного устройства контроля емкости АКБ (в настоящем комплекте указанное устройство отсутствует и клеммы «ЗАРЯД АКБ»  зашунтированы перемычкой, как показано в Приложении);

- использование выхода «ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ» в качестве электронного ключа, который замкнут при наличии напряжения сети и разомкнут при его отсутствии и который имеет следующие характеристики: коммутируемый ток не более  0,2 А, коммутируемое напряжение не более 40 В, сопротивление открытого ключа 5 Ом;

- ограничение степени разряда АКБ при резервном питании нагрузки.

Устройство контроля напряжения на аккумуляторе имеет один порог срабатывания. При отсутствии сетевого напряжения и разряде АКБ до 10,5 В устройство отключает АКБ от источника. Дальнейшая работа источника возможна лишь при появлении сетевого напряжения, при этом начинается заряд АКБ и продолжается до достижения на клеммах «АКБ» напряжения 13,5 – 13,9 В.

Конструктивно источник состоит из корпуса и крышки. При открытой крышке осуществляется доступ к коммутационной панели с расположенными на ней аккумуляторным выключателем, предохранителями и соединительными колодками (см. Приложение).

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой. Для отключения источника от сети необходимо вынуть из колодки держатель с предохранителем. Для полного отключения питания источника необходимо перевести аккумуляторный выключатель в положение «ВЫКЛ». Включение источника в сеть осуществляется вставкой держателя с предохранителем в сетевую колодку.

При переводе аккумуляторнго выключателя в положение «ВКЛ» к источнику подключается внешняя АКБ (если внешняя АКБ проводами подключена к клеммам «АКБ» источника). При переводе выключателя в положение «ВЫКЛ» АКБ отключается от источника.

Внимание! При отсутствии напряжения сети подключение внешней АКБ не обеспечивает появление напряжения на выходных клеммах источника.

Предохранители  (см. Приложение):

- аккумуляторный 15 А расположен на коммутационной панели и служит для защиты источника при коротком замыкании выхода и переполюсовке выводов батареи;

- сетевой 6,3 А – находится в держателе сетевой колодки.

Индикаторы имеют следующее функциональное назначение:

- «СЕТЬ»  сигнализирует наличие сетевого  напряжения (зеленый светодиод);

- «ВЫХОД»  сигнализирует наличие выходного напряжения (красный светодиод).

Рабочее положение источника – вертикальное. Источник может крепиться к стене или к другим вертикальным конструкциям, стоять на полу или на столе.

Маркировка и пломбирование

Маркировка лицевой панели источника содержит: товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение источника.

Маркировка внутреннего экрана источника содержит: условное обозначение и  схему  подключения.

Под один из винтов, крепящих крышку корпуса, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На задней стенке корпуса с внешней стороны нанесен заводской номер изделия.

упаковка

Источник упаковывается в коробку из картона гофрированного. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты и уложены вместе с источником в картонную коробку.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

Указания мер безопасности

При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни  напряжения от электросети 220 В. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

Запрещается:

- эксплуатация источника без защитного заземления;

- ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в настоящем Руководстве;

- закрывать вентиляционные отверстия источника.

Установка на объекте

Источник устанавливается на столе, полу, на стене или других конструкциях помещения.

Разметка крепления корпуса источника к стене производится в соответствии с крепежными отверстиями задней стенки. После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

Подключение источника производится при отключенном сетевом напряжении и открытой крышке в следующей последовательности:

- вынуть сетевой предохранитель из сетевой колодки, аккумуляторный выключатель перевести в положение «ВЫКЛ»;

- подключить провод заземления к контакту заземления сетевой колодки источника, расположенной внутри корпуса;

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

- подключить подводящие провода нагрузки к клеммам «ВЫХОД» источника;

- подключить при необходимости подводящие провода внешнего источника резервного питания к клеммам «ВХОД РЕЗЕРВНЫЙ»;

- подключить батарею к клеммам АКБ с учетом полярности.

Внимание! Сечение подводящих проводов должно соответствовать токовым нагрузкам.

Подготовка к работе

Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении.

Подключите сетевое напряжение.

Переведите аккумуляторный выключатель в положение «ВКЛ», вставьте сетевой предохранитель в сетевую колодку;

Убедитесь, что светятся оба индикатора, а напряжение на клеммах «ВЫХОД» и  «ВХОД РЕЗЕРВНЫЙ» соответствует п.1 таблицы раздела ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» должен погаснуть, индикатор «ВЫХОД» продолжает светиться).

Закройте крышку корпуса и опломбируйте ее.

Подайте сетевое напряжение.

ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| При наличии напряжения сети, вставленном сетевом предохранителе и подключенном аккумуляторе не светится индикатор «СЕТЬ», не производится заряд аккумулятора | Проверить наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки и сетевой предохранитель; при необходимости заменить предохранитель |
| При наличии напряжения сети, вставленном сетевом предохранителе и подключенном аккумуляторе нет напряжения на клеммах «ВЫХОД», индикаторы светятся | Проверить качество соединений на выходных клеммах, обнаруженные неисправности - устранить Неисправна электрическая схема – ремонт возможен в условиях ремонтной мастерской |
| При отключении электросети источник не переходит на резервное питание | Проверить напряжение на клеммах батареи, при напряжении менее 10,5 В, батарею поставить на зарядку или заменить. Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности – устранить |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2”  производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника в соответствии с соответствующими разделами настоящего Руководства.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Транспортирование и хранение

Транспортировка осуществляется в закрытой картонной упаковке любым видом транспорта закрытого типа.

При транспортировании и хранении аккумуляторный выключатель должен находиться в положении «ВЫКЛ».

Винт, крепящий крышку источника, должен быть затянут до упора.

Источники должны храниться в упакованном виде в помещениях, где должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

Свидетельство о приемке

Источник резервного электропитания СКАТ-1200У2 заводской №_______________ соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «____»____________________ 200___г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  устанавливается 5 лет с момента (даты) приемки источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

| Центральный офис: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80, оф. 603, тел./факс: (863) 399-32-10; e-mail: ops@bast.ru Отдел контроля качества: тел.: (863) 399-31-80; e-mail: okkim@bast.ru Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87; e-mail: moscow@bast.ru Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07, 269-30-42; e-mail: ural@bast.ru | Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 690-943 e-mail: sibir@bast.ru Представительство в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 974-29-59 e-mail: piter@bast.ru Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 380-65-95 Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01 e-mail: krasnodar@bast.ru наш сайт: http://www.bast.ru |
| --- | --- |

Приложение

Коммутационная панель источника

(схема подключения)

2

7

3

6

4

5