## ИСТОЧНИКИ  ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

# РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ

Скат-1200М

Скат-2400М

Скат-2412М

руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.436234.028 РЭ

##### РОСТОВ – НА – ДОНУ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для руководства при монтаже и эксплуатации источников вторичного электропитания Скат-1200М, Скат-2400М, Скат-2412М, а также для ознакомления с их техническими характеристиками.

1 Назначение

Источник вторичного электропитания резервированный  Скат-1200М (Скат-2400М, Скат-2412М)  (далее по тексту - источник) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения (Скат-1200М) и других потребителей  с напряжением питания 12В (Скат-1200М, Скат-2412М), 24В (Скат-2400М, Скат-2412М) и 12В/24В (Скат-2412М) постоянного тока во время отключения электроэнергии в сетях питания.

Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

Условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети: ~220В 50Гц с пределами изменения от 187 до 242В;

- температура окружающей среды от  -10 до + 40 С;

- относительная влажность воздуха не более 90%;

- отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

2 Технические  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| - № п/п | - Наименование параметра |  | - Значение параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Скат-1200М |  | - Скат-2400М | Скат-2412М |  |
| - 1 | - Постоянное выходное напряжение, В | - при наличии сети | - 11,4 – 12,6 |  | - 22,8 – 25,2 | - 22,8 –25,2 | - 11,4 – 12,6 |
|  |  | - при отсутствии сети | - 9,0 - 12,6 |  | - 19 - 25,2 | - 19 - 25,2 | - 11,4 – 12,6 |
| - 2 | - Номинальный ток нагрузки, А |  | - 1,7 |  | - 1,0 | - 0,7 | - 0,3 |
| - 3 | - Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А |  | - 2,0 |  | - 1,3 | 1,0 | 0,3 |
| - 4 | - Максимальный ток нагрузки кратковременно - (5 мин), А |  | - 3,0 |  | - 2,0 | 1,5 | 0,3 |
| - 5 | - Величина напряжения на батарее, при котором автоматически отключается нагрузка, В |  | - 10,5 - 11 |  | - 21 - 22 | 21 - 22 |  |
| - 6 | - Величина напряжения пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |  | - 30 |  | - 30 | 30 | 30 |
| - 7 | - Рекомендуемая емкость батареи, А*ч |  | - 4,5 - 7 |  | 4,5 |  |  |
| - 8 | - Тип аккумуляторов |  | Кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12В |  |  |  |  |
| - 9 | - Количество аккумуляторов в батарее, шт. |  | - 1 | - 2 |  |  |  |
| - 10. | - Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, неболее |  | - 228х228х102 |  |  |  |  |
| - 11. | - Масса (без батареи), кг, не более |  | - 3,5 |  |  |  |  |

3  Состав изделия  и  комплект  поставки

3.1  Источник функционально включает в себя:

- источник, размещенный в металлическом корпусе;

- батарею, состоящую из одного кислотного необслуживаемого аккумулятора номинального напряжения 12 В и емкостью 4,5 - 7 А*ч (Скат-1200М) или из двух таких же аккумуляторов емкостью 4,5 А*ч, соединенных последовательно (Скат-2400М, Скат-2412М).

3.2  В комплект поставки входят:

В комплект поставки входят:

- источник Скат-1200М (Скат-2400М, Скат-2412М)			1шт.

- вставка плавкая ВПТ6-7  1,0А 250В (Скат-2412М)			1шт.

- вставка плавкая ВПТ6-10  2,0А  250В					1шт.

- вставка плавкая ВПТ6-10  2,0А 250В (Скат-2400М, Скат-2412М)		1шт.

- вставка плавкая ВПТ6-11  3,0А  250В (Скат-1200М)			2шт.

- вставка плавкая ВПТ6-11  3,0А  250В (Скат-2400М, Скат-2412М)		1шт.

- перемычка аккумуляторная (только Скат-2412М, Скат-2400М)		1шт.

- пластмассовый дюбель с шурупом					3 шт.

- втулка дистанционная						3 шт.

- руководство по эксплуатации						1 шт.

3.3  Аккумулятор в комплект поставки не входит и поставляется отдельно по заказу Потребителя.

4  Устройство и работа

4.1 Источник обеспечивает:

- автоматический переход на резервное питание при отключении электрической сети;

- оптимальный заряд батареи при наличии напряжения сети;

- ограничение степени разряда батареи и отключение нагрузки в резервном режиме;

- возможность подключения к источнику Скат-1200М источников резервного питания Скат-1200Р5 или Скат-1200Р20, к источникам Скат-2400М и Скат-2412М - источника резервного питания Скат-2400Р20, причем количество подключаемых параллельно источников резервного питания неограниченно. ВНИМАНИЕ! В руководстве по эксплуатации источников резервного питания Скат-1200Р5, Скат-1200Р20, Скат-2400Р20 должна быть указана возможность подключения их к соответствующим источникам вторичного питания - Скат-1200М, Скат-2400М, Скат-2412М.

4.2 Устройство контроля напряжения на батарее имеет один порог срабатывания.

При разряде батареи до 10,5 - 11В (Скат-1200М) или до 21 - 22В (Скат-2400М, Скат-2412М), устройство отключает выходные клеммы  от  батареи. Дальнейшая работа источника возможна лишь после появления сетевого напряжения, при этом начинается заряд батареи до напряжения 13,5 - 14,0В (Скат-1200М) или до напряжения 27 - 28В (Скат-2400М, Скат-2412М). По мере заряда аккумулятора ток заряда  меняется от 0,3 А до 0 А.

Блок оснащен защитой от неправильного подключения клемм батареи. При обратном включении клемм батареи сгорает аккумуляторный предохранитель.

  - Расположение органов управления и коммутации источника показано в Приложении

4.4 Предохранители:

- сетевой 2.0А– находится в держателе сетевой колодки, закрепленной на кронштейне в верхней части корпуса;

- выходные – в цепи напряжения 12 В  (3.0А – для Скат-1200М, 1.0А – для Скат-2412М); и в цепи напряжения 24 В (2.0А – для Скат-2400М, Скат-2412М) – расположены на печатной плате, установленной на радиаторе, причем для Скат-2412М предохранитель в цепи напряжения 12В размещен выше предохранителя в цепи напряжения 24В;

- аккумуляторный, 3.0А – верхний на печатной плате (в источнике Скат-2412М он расположен под предохранителем в цепи напряжения 12В).

Держатель сетевого предохранителя совмещен с сетевой колодкой и расположен внутри корпуса на кронштейне (см. приложение). Для отключения источника от сети необходимо вынуть из колодки держатель с предохранителем. Включение источника осуществляется вставкой держателя с предохранителем в сетевую колодку. Для полного отключения питания источника необходимо отсоединить красный провод от «плюсовой»  клеммы встроенных аккумуляторов.

Внимание! При отсутствии напряжения сети подключение аккумуляторов не обеспечивает появление напряжения на выходных клеммах источника.

4.5 Индикаторы:

- индикатор «Сеть» зеленого цвета индицирует наличие сетевого  напряжения;

- индикатор «Выход» красного цвета индицирует наличие выходного напряжения (+12В для Скат-1200М, +24В для Скат-2412М, Скат-2400М); его выключение указывает на отключение выходного напряжения по разряду батареи или на сгорание выходного предохранителя.

4.6 Рабочее положение источника – вертикальное, крепится к стене или к другим вертикальным конструкциям.

5 Маркирование  и  пломбирование

5.1 На лицевой панели источника наносится наименование источника «Скат-1200М» («Скат-2400М», «Скат-2412М»), торговая марка и знаки сертификации.

5.2 Под винт крепления крышки может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

5.3 На задней стенке корпуса с внешней стороны наносится заводской номер изделия.

6 Тара и  упаковка

Источник упаковывается в коробку из гофрированного картона. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты и уложены вместе с источником в картонную коробку. Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

7 Указания мер безопасности

7.1 При установке и эксплуатации источника необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2  Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасное для жизни напряжение от электросети.

7.3  Установку, снятие и ремонт источника производить при  отключенном питании.

7.4  Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.

7.5  Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в п.4.4.

7.6  Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

7.7  Запрещается транспортировать источник с установленным в  нем  аккумулятором.

8 Установка на объекте

8.1  Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к прибору.

8.2  Определяется место установки, при снятой крышке производится  разметка крепления корпуса источника к стене.

8.3  После выполнения крепежных  гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.  При этом расстояние между горизонтальной поверхностью и нижней стенкой источника должно быть не менее 200 мм.

Для обеспечения возможности подвода проводов к источнику через отверстия в задней стенке корпуса, источник необходимо крепить к стене шурупами через дистанционные втулки, помещаемые между корпусом источника и стеной. Шурупы и дистанционные втулки прилагаются  в комплекте поставки.

8.4  Производится подключение соединительных линий к клеммам источника в следующей последовательности (Приложение):

провод заземления соединить с клеммой заземления, расположенной на сетевой колодке;

подключить провода сети 220В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

подключить нагрузку (нагрузки) источника с учетом указанной полярности;

подключить аккумулятор (красный провод источника к плюсовой клемме аккумулятора, черный или синий провод – к минусовой). Для блоков Скат-2412М, Скат-2400М необходимо соединить аккумулятор 1 и аккумулятор 2 перемычкой, как показано в Приложении.

Подготовка к работе

9.1  Подайте сетевое напряжение.

9.2  Убедитесь, что индикаторы светятся ровным светом; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

9.3  Извлеките сетевой предоханитель и убедитесь, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» погас, индикатор «ВЫХОД» продолжает светиться), напряжение на нагрузке соответствует таблице 1.

9.5  Вставьте сетевой предохранитель, закройте крышку корпуса и закрепите ее винтом.

10 ВОЗМОЖНЫЕ неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
| --- | --- |
| В рабочем режиме (сетевой предохранитель вставлен) не светится индикатор «СЕТЬ», не идет зарядка аккумулятора, напряжение сети есть | Проверьте сетевой предохранитель и наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки; замените негодный предохранитель |
| В рабочем режиме (сетевой предохранитель вставлен) нет напряжения на нагрузках выходов, индикатор «СЕТЬ» светится | Проверьте выходные предохранители, замените негодный предохранитель Проверьте качество соединений на выходной колодке, обнаруженные неисправности устраните |
| При отключении сети источник не переходит на резервное питание | Проверьте соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности устраните Проверьте напряжение батареи, при напряжении менее 12В (для Скат-1200М) или менее 24В (Скат-2412М, Скат-2400М) аккумулятор поставьте на зарядку или замените Проверьте аккумуляторный предохранитель и правильность подключения батареи, обнаруженные неисправности устраните |

11 Техническое обслуживание

11.1  Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электромонтеров ОПС, изучивших настоящий документ, и имеющих разряд не ниже третьего.

11.2  С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по разделу 10: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

При обнаружении нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Транспортировка осуществляется с извлеченным аккумулятором.

12.2 Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

12.3 Винт крепления крышки прибора должен быть затянут до упора.

12.4 Хранение прибора осуществляется с извлеченными аккумуляторами.

13 Свидетельство о приемке

Источник вторичного электропитания резервированный Скат  _____________ заводской №_____________ соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «______»______________________  200___г.

Штамп службы

Подпись					              контроля качества

14  Гарантийные обязательства

14.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

14.2  Срок гарантии устанавливается 5 лет с даты приемки прибора.

14.3 Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в электрическую схему.

14.4  Гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт (по отдельному договору) источника производится предприятием-изготовителем.

14.5  Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

15  Сведения о рекламациях

15.1  Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

15.2  Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата выпуска источника (соответствующая дате в руководстве), заводской номер изделия, вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, и адрес потребителя.

## Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”

344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,80, оф 603,

Тел./факс:  (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80 ;

e-mail: okkim@bast.ru

Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87,

e-mail: moscow@bast.ru

Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07, 269-30-42

e-mail: ural@bast.ru

Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 690-943;

e-mail: sibir@bast.ru

Представительство в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 974-29-59, e-mail: piter@bast.ru

Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.:(812) 380-65-95

Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01, e-mail: krasnodar@bast.ru

Наш сайт: www.bast.ru

Приложение

Схемы подключений

| СКАТ-1200М Клемма ВХОД – для подключения источников резервного питания Скат-1200Р5, Скат-1200Р20 | СКАТ-2400М Клемма ВХОД – для подключения источников резервного питания Скат-2400Р20 |
| --- | --- |
| СКАТ-2412М Клемма ВХОД – для подключения источников резервного питания Скат-2400Р20 | Схема соединения аккумуляторов (Скат-2400М, Скат-2412М) |

2

7

3

6

4

5